КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНИГОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Схема теплоснабжения

Черниговского сельского поселения

на 2023-2027 годы

(с перспективой до 2045 г.)

2023

Содержание

Введение___________________________________________________________7

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель ________________________8

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий;

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления;

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах;

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей_______11

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе;

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа;

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя _____16

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей;

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения__________________________________________21

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа;

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии___22

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей;

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;

в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных;

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения;

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей;

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей_______________________________________28

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов);

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы _______________________30

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения;

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы_________________________31

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии;

в) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;

г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;

д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию_______________________________33

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе;

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе;

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;

д) оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям;

е) величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) ________________________________________36

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям);

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций);

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии______________________________________40

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям __________________41

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения _____________________________________42

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии;

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии;

в) предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения;

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии;

е) описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения;

ж) предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа__________________________________________________44

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия__________________________45

Раздел 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения_________________67

Раздел 17. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем________68

Введение

Схема теплоснабжения Черниговского сельского поселения — документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Разработка схем теплоснабжения - актуальная и важная задача, поскольку дальнейший рост экономики России невозможен без соответствующего роста энергетики, который может быть спрогнозирован на перспективу на основе разработки схем теплоснабжения.

Целью разработки схем теплоснабжения является разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. Разработка схем теплоснабжения входит в состав Программы комплексного развития систем теплоснабжения, в рамках которой решаются следующие взаимосвязанные задачи: сбор исходных данных; энергетическое обследование системы централизованного теплоснабжения; разработка комплекса решений и мероприятий по совершенствованию систем теплоснабжения; система мониторинга.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

Данная работа выполнена в соответствии с постановлением № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», утвержденных 22 февраля 2012 года Правительством Российской Федерации, а также с результатами проведенных ранее на объектах энергетических обследований, режимноналадочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данных отраслевой статистической отчетности.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Существующие потребители тепловой энергии, подключенные к источникам тепловой энергии Черниговского сельского поселения, в разрезе категорий потебителей указаны в таблице 1.

Таблица 1

| 1 | с. Черниговское, ул. Комсомольская, 1 (Детсад 15) |
| --- | --- |
|  | Бюджет |
|  | МБДОУ № 15, Комсомольская |
| 2 | с. Черниговское, ул. Гагарина, 1 (Школа 11) |
|  | Бюджет |
|  | МБОУСОШ № 11, Литер А |
|  | МБОУСОШ № 11, Литер Б |

Величины существующей отапливаемой площади указана в таблице 2.

Таблица 2

| Показатели | Еденицы измерений | Значение |
| --- | --- | --- |
| Отапливаемый объем: |  |  |
| население (количество жителей) | м3 |  |
| бюджетные потреб. | м3 | 19541 |
| прочие | м3 |  |

Приросты отапливаемой площади строительных фондов не планируется.

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) указаны в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Источник теплоснабжения | Количество объектов теплоснабжения, шт. | Договорная нагрузка за 2022 г, Гкал/ч | Договорная нагрузка на 2023-2027 гг, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Черниговское, ул. Гагарина, 1 | 1 | 0,39 | 0,39 |
| 2 | с. Черниговское, ул. Комсомольская, 1 | 1 | 0,39 | 0,39 |

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

Котельные, расположенные в производственных зонах, отсутствуют.

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения.

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Источник тепловой энергии | Нагрузка отопления, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Черниговское, ул. Гагарина, 1 | 0,39 | 0 | 0,39 |
| 2 | с. Черниговское, ул. Комсомольская, 1 | 0,39 | 0 | 0,39 |

Графические материалы:

Черниговское сельское поселение:

| № на схеме | Источник теплоснабжения |
| --- | --- |
| 38 | с. Черниговское, ул. Гагарина, 1 |
| 39 | с. Черниговское, ул. Комсомольская, 1 |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Котельная с. Черниговское, ул. Гагарина, 1 работает на школу № 11. Котельная сезонная. Зона действия источника составляет 0,1 км2.

Котельная с. Черниговское, ул. Комсомольская, 1 работает на МБДОУ № 15. Котельная сезонная. Зона действия источника составляет 0,1 км2.

Котельные не закольцованы и подают тепловую энергию только на своих потребителей. В случае аварийных ситуаций переключение на другую котельную невозможно по причине удаленности.

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в основном в частном секторе, где преобладает 1-2-х этажная застройка.

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии.

Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 5

| Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях и СНК, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Черниговское, ул. Гагарина, 1 | 0,60 | 0,60 | 0,58 | 0,043 | 0,39 |
| с. Черниговское, ул. Комсомольская, 1 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,043 | 0,39 |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии на 2023-2027 гг.

Таблица 6

| Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях и СНК, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Черниговское, ул. Гагарина, 1 | 0,60 | 0,60 | 0,58 | 0,043 | 0,39 |
| с. Черниговское, ул. Комсомольская, 1 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,043 | 0,39 |

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений.

Источники тепловой энергии с зоной действия, расположенной в границах двух или более поселений, в Черниговском сельском поселении отсутствуют.

Потребители тепловой энергии, потребляющие тепловую энергию в границах двух или более поселений, в Черниговском сельском поселении отсутствуют.

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения потребителей для каждого источника тепловой энергии представлен в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование источника | Радиус эффективного теплоснабжения, км2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Черниговское, ул. Гагарина, 1 | 0,1 |
| 2 | с. Черниговское, ул. Комсомольская, 1 | 0,1 |

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников Черниговского сельского поселения сведены в таблицу 8.

Таблица 8

| Источник | Существующие ограничения, Гкал/ч | Существующая располагаемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| с. Черниговское, ул. Гагарина, 1 | 0 | 0,60 |
| с. Черниговское, ул. Комсомольская, 1 | 0 | 0,30 |

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, параметры тепловой мощности нетто по источникам теплоснабжения сведены в таблицу 9.

Таблица 9

| Источник | Потери в тепловых сетях и СНК, Гкал/ч | Существующая мощность нетто в сет. воде, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| с. Черниговское, ул. Гагарина, 1 | 0,043 | 0,557 |
| с. Черниговское, ул. Комсомольская, 1 | 0,043 | 0,557 |

Среднегодовая загрузка оборудования источников определена отношением среднегодовой подключенной нагрузки к установленной мощности оборудования. Результаты сведены в таблицу 10.

Таблица 10

| № п/п | Источник | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная максимальная нагрузка | Отношение подключенной к установленной, % | Подключенная среднегодовая нагрузка | Отношение среднеговой к установленной, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, Гкал/час | отопление, Гкал/час | ГВС, Гкал/час |  | Всего, Гкал/час | отопление, Гкал/час | ГВС, Гкал/час |  |
| 1 | с. Черниговское, ул. Гагарина, 1 | 0,60 | 0,39 | 0,39 |  | 65 | 0,2 | 0,2 |  | 33 |
| 2 | с. Черниговское, ул. Комсомольская, 1 | 0,30 | 0,39 | 0,39 |  | 130 | 0,2 | 0,2 |  | 66 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Для учета количества отпущенной тепловой энергии от котельных Черниговского сельского поселения, установлены приборы учета тепловой энергии. Данные приборы учета тепловой энергии фиксируют количество тепловой энергии, отпущенной от источника тепловой энергии в сеть. Перечень котельных, на которых установлены вышеуказанные приборы учета укзаны в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Котельная | Наличие прибора учета |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Черниговское, ул. Гагарина, 1 | да |
| 2 | с. Черниговское, ул. Комсомольская, 1 | да |

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Производительности водоподготовительных установок теплоносителя покрывает максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей.

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Производительность водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя должна покрывать расход теплоносителя для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения. Объем воды на компенсацию потерь теплоносителя представлен в таблице 12.

Таблица 12

| № | Адрес источника тепловой энергии | Объем холодной воды на компенсацию потерь теплоносителя, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Черниговское, ул. Гагарина, 1 | 0,12 |
| 2 | с. Черниговское, ул. Комсомольская, 1 | 0,12 |

Структура тепловых сетей от котельной с. Черниговское, ул. Гагарина, 1.

Отпуск тепла с котельной осуществляется по одному тепловыводу. Котельная поставляет отопление для школы № 11. Тепловые сети находятся на балансе потребителя. Схема включения тепловых сетей - радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей от котельной с. Черниговское, ул. Комсомольская, 1.

Отпуск тепла с котельной осуществляется по одному тепловыводу. Котельная поставляет отопление для МБДОУ № 15. Тепловые сети находятся на балансе потребителя. Схема включения тепловых сетей - радиально-тупиковая.

В качестве секционирующей арматуры в тепловых сетях в основном применяются задвижки типа 3Кл с рабочим давлением 1,6 МПа.

Секционирующая арматура установлена на ответвления на потребителей и непосредственно перед потребителем, а также на магистральных трубопроводах.

Регулирование отпуска тепловой энергии качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха. Отпуск тепла производится по температурному графику 95-700С.

График отпуска тепловой энергии определен на этапе проектирования источников тепловой энергии, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей. Применение более высокого температурного графика отпуска тепловой энергии невозможно в связи с тем, что внутриинженерные системы потребителей спроектированы на температурный график 95-700С.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Периодичность, технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.0-20.507-98.

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

Гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего. Гидравлические испытания на плотность и прочность трубопроводов производятся по участкам выполняют опрессовку тепловых сетей насосным оборудованием источников.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя. На тепловых сетях не проводятся.

Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по вероятности безотказной работы [Р]. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты РИТ = 0,97;

тепловых сетей Р = 0,9;

потребителя теплоты Р = 0,99;

СЦТ в целом = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии, определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитываем показатели надежности тепловых сетей по каждому теплорайону для наиболее отдаленных потребителей от каждого источника теплоснабжения. Методика расчета надежности относительно отдаленных потребителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижается по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется узел тепловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной работы ниже нормативно допустимого показателя. В результате расчета формируется зона ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения по каждому теплорайону. При расчете показателей надежности работы тепловых сетей учитывается кольцевое включение трубопроводов, возможность использования резервных перемычек и перераспределения зон теплоснабжения между источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативной надежностью тепловых сетей представлены значения величины материальных характеристик трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненормативной надежности, их процентное соотношение.

Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строительству резервных перемычек и насосных станций.

Расчет надежности системы теплоснабжения выполнен по методике кандидата технических наук, советника генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н. Папушкина, которая реализована в среде ИГС «СгнуСот-ТеплоГраф».

При расчете надежности системы теплоснабжения используются следующие условные обозначения:

Рбр - вероятности безотказной работы; Р - вероятность отказа, где Р0 =1- Рбр.

Таблица 13

| № п/п | Источник теплоснабжения в системе теплоснабжения | Оценочные показатели надежности источников тепловой энергии | Оценка надежности (высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кэ | Кв | Кт | Ки | К отк ит |  |
| 1 | с. Черниговское, ул. Гагарина, 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | малонадежные |
| 2 | с. Черниговское, ул. Комсомольская, 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | малонадежные |

Таблица 14

| № п/п | Тепловые сети в системе теплоснабжения | Оценочные показатели надежности тепловой сетей | Оценка надежности (высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кб | Кб | Кс | К отк тс | К нед | Ктс |  |
| 1 | с. Черниговское, ул. Гагарина, 1 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | надежные |
| 2 | с. Черниговское, ул. Комсомольская, 1 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | надежные |

Таблица 15

| № п/п | Система теплоснабжения | Показатели надежности системы теплоснабжения | Оценка системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оценка надежности источников тепловой энергии | Оценка надежности тепловых сетей | Оценка готовности к проведению аварийно-восстановительных работ |  |
| 1 | с. Черниговское, ул. Гагарина, 1 | малонадежные | надежные | удовлетворительная | малонадежные |
| 2 | с. Черниговское, ул. Комсомольская, 1 | малонадежные | надежные | удовлетворительная | малонадежные |

Примечание:

Несмотря на полученные, согласно представленной методики, показатели, считаем системы теплоснабжения надежными по следующим причинам:

Оценка надежности источников тепловой энергии снижена по причине низкого коэффициента Кт = 0,5 (отсутствие резервного топлива), не учитывающего местные условия и мощность источников. Котельные, работающие на газообразном топливе, расположены в районах плотной жилой застройки и размещение топливного хозяйства на их территории не представляется возможным по противопожарным нормам (РТХ отсутствует в проекте).

Отказы источников тепловой энергии и тепловых сетей в течении года отсутствуют. В каждой системе теплоснабжения имеется только один источник тепловой энергии (котельной), который технологически не соединен с другими тепловыми сетями, соответственно оценочные показатели (К) определены для каждой котельной с собственной системой теплоснабжения.

Таблица 16

| № п/п | Система теплоснабжения | Показатели надежности системы теплоснабжения | Оценка системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оценка надежности источников тепловой энергии | Оценка надежности тепловых сетей | Оценка готовности к проведению аварийно- восстановительных работ |  |
| 1 | с. Черниговское, ул. Гагарина, 1 | надежные | надежные | удовлетворительная | надежные |
| 2 | с. Черниговское, ул. Комсомольская, 1 | надежные | надежные | удовлетворительная | надежные |

Анализ аварийных отключений потребителей.

Аварийные отключения потребителей в отопительный период отсутствуют.

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода) представлен в таблице 17.

Таблица 17

| Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении т/с, час |
| --- | --- |
| 50 | 2 |
| 80 | 3 |
| 100 | 4 |
| 150 | 5 |
| 200 | 6 |
| 300 | 7 |

Аварийные отключения в отопительный период за 5 последних лет отсутствуют.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения

а) описание сценариев развития теплоснабжения.

Первоочередной задачей, решаемой в целях повышения эффективности теплоснабжения и горячего теплоснабжения потребителей, является замена устаревшего оборудования на новое.

В ходе разработки схемы теплоснабжения Черниговского сельского поселения для источников теплоснабжения выработаны следующие рекомендации: в существующей системе Черниговского сельского поселения отсутствует необходимость нового строительства источников теплоснабжения, а имеется острая необходимость реконструкции существующих котельных и тепловых сетей, а также газификация существующих котельных, работающих на твердом топливе. Учитывая плотность застройки, свободные земельные площади, в качестве предложения на момент разработки схемы теплоснабжения Черниговского сельского поселения рассматривается вариант реконструкции (технического перевооружения) существующих котельных с приведением в соответствие установленной мощности котельных и присоединенной тепловой нагрузки, с монтажом в существующих зданиях котельных, предварительно сделав капитальный ремонт зданий.

Учитывая тот факт, что система теплоснабжения является локальной системой, по месту расположения источников теплоснабжения система разобщена, при этом отсутствует возможность перераспределение тепловой нагрузки между ними.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не целесообразно из-за отсутствия подобных районах застройки.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителей от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности системы теплоснабжения не реально и не целесообразно, по той причине как указывалась выше, что все тепловые системы находятся на большом удалении друг от друга и носят локальный характер.

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения.

Учитывая вышеизложенные обоснования, предлагается как основной вариант реконструкции системы теплоснабжения Черниговского сельского поселения установить в существующих котельных новое теплотехническое оборудование, мощность которых соответствует уточненным подключенным нагрузкам к существующим сетям.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам).

В существующей системе Черниговского сельского поселения отсутствует необходимость нового строительства источников теплоснабжения.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

В соответствии с «Генеральном планом…» и проведенным анализом в ходе разработки «Схемы теплоснабжения…» в зонах нового освоения городских территорий необходимости в строительстве новых котельных нет. Территории застраиваются ИЖС и малоэтажными многоквартирными жилыми домами, которые в свою очередь обеспечиваются индивидуальным отопление и ГВС (внутридомовыми и внутриквартирными котлами).

На основании вышеизложенного данный пункт не разрабатывается.

в) предложения по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

В соответствии с п. 107 Приказа Министерства Энергетики РФ, Министерства Регионального Развития РФ от 29.12.2012 № 565/667 предлагается разработать предложение по реконструкции существующих котельных. В разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» обоснована реализация схемы теплоснабжения посредствам реконструкции существующих котельных с приведением их мощности в соответствие с подключенными тепловыми нагрузками, а также газификация существующих котельных, работающих на твердом топливе.

В соответствии с п. 111 Приказа Министерства Энергетики РФ, Министерства Регионального Развития РФ от 29.12.2012 № 565/667 оценка финансовых потребностей по реконструкции (техническому перевооружению) существующих котельных Черниговского сельского поселения выполнена по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателем сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ установленных в соответствии: «Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения» для составления инвесторских смет и предложения подрядчика (УПБС ВР), «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», сборником  укрупненных  показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы, отраслевых сметных норм, территориальных сметных норм, и по данным сметных стоимостей проектов аналогов.

В ходе разработки схемы теплоснабжения Черниговского сельского поселения для источников теплоснабжения выработаны следующие рекомендации: в существующей системе Черниговского сельского поселения отсутствует необходимость нового строительства источников теплоснабжения, а имеется острая необходимость реконструкции существующих котельных. Учитывая плотность застройки, свободные земельные площади, в качестве предложения на момент разработки «Схемы теплоснабжения Черниговского сельского поселения...» рассматривается вариант реконструкции (технического перевооружение) существующих котельных с установкой нового теплотехнического и газового оборудования с приведением их мощности в соответствие с подключенными тепловыми нагрузками.

Первоочередные мероприятия по реконструкции существующих котельных с приведением их мощности в соответствие с подключенными тепловыми нагрузками на 2023-2027 годы указаны в таблице 18.

|  | Таблица 18 |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сущ. уст. мощность | Проектируемая установленная мощность | Описание работ и месторасположение объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
|  |  | Гкал/час | МВт | Гкал/час | МВт |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция основного и вспомогательного оборудования котельной в с. Черниговское по ул. Гагарина, 1 | 0,60 | 0,70 | 0,43 | 0,5 | Котельная в с. Черниговское по ул. Гагарина, 1. Реконструкция котельной: демонтаж здания котельной с действующим оборудованием, строительство БМК на месте демонтируемого здания, ограждение котельной, устройство асфальтобетонного проезда (площадки) вокруг котельной, ввод объекта в эксплуатацию. | 2025 | 2025 | 2025 |
| 2 | Реконструкция основного и вспомогательного оборудования котельной в с. Черниговское по ул. Комсомольская, 1 | 0,30 | 0,35 | 0,43 | 0,5 | Котельная в с. Черниговское по ул. Комсомольская, 1. Реконструкция котельной: демонтаж здания котельной с действующим оборудованием, строительство БМК на месте демонтируемого здания, ограждение котельной, устройство асфальтобетонного проезда (площадки) вокруг котельной, ввод объекта в эксплуатацию. | 2024 | 2024 | 2024 |

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

В разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» Черниговского сельского поселения это требование не разрабатывается. Обоснование – отсутствие источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

В разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» Черниговского сельского поселения это требование не разрабатывается.

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Требования п. 103-106 Приказа Министерства Энергетики РФ, Министерства Регионального Развития РФ от 29.12.2012 г. № 565/667 касаются реконструкции существующих ТЭЦ, нового строительства генерирующих мощностей, предложение по переоборудованию котельных в источнике комбинированной выработки электроэнергии тепловой энергии с мощностью турбоагрегатов более 25 МВт и менее 25 МВт, не характерны для разрабатываемой «Схемы теплоснабжения…», по причине отсутствие подобных объектов на территориях Черниговского сельского поселения и не целесообразно строительство ТЭЦ и переоборудование существующих котельных в ТЭЦ.

В данной «Схеме теплоснабжения…» вышеуказанные требования не разрабатываются.

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.

В разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» Черниговского сельского поселения это требование не разрабатывается. Обоснование – отсутствие источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть.

Регулирование отпуска тепла качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха. Отпуск тепла производится по температурному графику 95-700С.

График отпуска тепловой энергии определен на этапе проектирования источников тепловой энергии, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей. Применение более высокого температурного графика отпуска тепловой энергии невозможно в связи с тем, что внутриинженерные системы потребителей спроектированы на температурный график 95-700С.

График качественного температурного регулирования

Таблица 19

| Температура |
| --- |
| Наружного воздуха | Воды в подающем трубопроводе | Воды в обратном трубопроводе |
| + 8 | 45 | 38 |
| + 7 | 47 | 39 |
| + 6 | 50 | 41 |
| + 5 | 52 | 42 |
| + 4 | 54 | 44 |
| + 3 | 56 | 45 |
| + 2 | 58 | 47 |
| + 1 | 60 | 48 |
| 0 | 62 | 50 |
| - 1 | 64 | 51 |
| - 2 | 66 | 52 |
| - 3 | 68 | 53 |
| - 4 | 70 | 55 |
| - 5 | 72 | 56 |
| - 6 | 74 | 57 |
| - 7 | 76 | 58 |
| - 8 | 78 | 60 |
| - 9 | 80 | 61 |
| - 10 | 82 | 62 |
| - 11 | 84 | 63 |
| - 12 | 86 | 64 |
| - 13 | 88 | 65 |
| - 14 | 89 | 67 |
| - 15 | 91 | 68 |
| - 16 | 93 | 69 |
| - 17 | 95 | 70 |

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

В соответствии с п. 107 Приказа Министерства Энергетики РФ, Министерства Регионального Развития РФ от 29.12.2012 № 565/667 предлагается разработать предложение по реконструкции существующих котельных. В разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» обоснована реализация схемы теплоснабжения посредствам реконструкции существующих котельных с приведением их мощности в соответствие с подключенными тепловыми нагрузками. На 2023-2027 годы предложения по реконструкции существующих котельных представлены в таблице 20.

Таблица 20

| № | Адрес котельной | Сущ. уст-я мощность, Гкал/час | Подкл. нагрузка, Гкал/час | Потери, Гкал/час | СНК, Гкал/час | Проектируемая установленная мощность | Сроки реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, в том числе: | по ЦО (вент-ции) | по ГВС |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/час | МВт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 | с. Черниговское, ул. Гагарина, 1 | 0,60 | 0,39 | 0,39 |  | 0,03 | 0,01 | 0,43 | 0,5 | 2025 |
| 2 | с. Черниговское, ул. Комсомольская, 1 | 0,30 | 0,39 | 0,39 |  | 0,03 | 0,01 | 0,43 | 0,5 | 2024 |

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» Черниговского сельского поселения не разрабатывается по причине экономической нецелесообразности и отсутствии технической возможности использования возобновляемых источников энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

В разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» Черниговского сельского поселения предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) не разрабатывается ввиду отсутствия необходимости перераспределения тепловой нагрузки.

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах.

В разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» Черниговского сельского поселения предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах не разрабатывается ввиду отсутствия перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах.

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В существующей системе Черниговского сельского поселения отсутствует закольцовка между источниками тепловой энергии. В связи с этим отсутствует необходимость строительства тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в связи с большой отдаленностью источников тепловой энергии.

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

На 2023-2027 гг мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не предусмотрены. На последующие годы мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в случае необходимости будут разработаны и предложены при актуализации схемы теплоснабжения.

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

На 2023-2027 гг мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей не предусмотрены. На последующие годы мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей в случае необходимости будут разработаны и предложены при актуализации схемы теплоснабжения.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

В существующей системе Черниговского сельского поселения отсутствуют открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). В разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» Черниговского сельского поселения это предложение не разрабатывается.

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

В существующей системе Черниговского сельского поселения отсутствуют открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). В разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» Черниговского сельского поселения это предложение не разрабатывается.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Основным видом топлива, используемого на котельных Черниговского сельского поселения, является уголь.

Годовое количество используемого основного топлива и его вид в разрезе источников тепловой энергии представлены в таблице 48.

Таблица 21

| Наименование источника | Вид основного топлива | Объем потребления основного вида топлива, уголь (тнт) |
| --- | --- | --- |
| с. Черниговское, ул. Гагарина, 1 | Уголь | 55,188 |
| с. Черниговское, ул. Комсомольская, 1 | Уголь | 53,032 |

Резервное топливо в котельных Черниговского сельского поселения отсутствует.

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Основным видом топлива, используемого на котельных Черниговского сельского поселения, является уголь.

Существующие источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в Черниговском сельском поселении отсутствуют.

в) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Таблица 22

| Вид топлива | Доля топлива | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Уголь | 100 % | Q | 6132 |
|  |  | плотн. | 800 |

г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения.

Основным видом топлива, используемого на котельных Черниговского сельского поселения, является уголь.

д) приоритетное направление развития топливного баланса.

Развитие топливного баланса предусмотрено только в планируемой газификации источников тепловой энергии, работающих на твердом топливе. Данное направление развития топливного баланса Черниговского сельского поселения будет прорабатываться при актуализации схемы теплоснабжения Черниговского сельского поселения после газификации поселений.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

а) предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

Описание существующих проблем в разрезе источников теплоснабжения представлено в таблице 23.

Таблица 23

| Наименование источника тепловой энергии | Описание существующих проблем |
| --- | --- |
| с. Черниговское, ул. Гагарина, 1 | Высокий износ теплотехнического оборудования котельной, необходимо выполнить реконструкцию котельной |
| с. Черниговское, ул. Комсомольская, 1 | Высокий износ теплотехнического оборудования котельной, необходимо выполнить реконструкцию котельной |

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и (или) модернизацию источников тепловой энергии представлены в таблице 24.

Таблица 24

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Описание мероприятия | Расходы на реконструкцию (тыс. руб., в ценах 2022 года, без учета НДС) | Дата ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 38, Краснодарский край, с. Черниговское, ул. Гагарина, д. 1 | Реконструкция котельной. Повышение надежности и качества теплоснабжения. | 12 360 | 2025 г. |
| 2 | Котельная № 39, Краснодарский край, с. Черниговское, ул. Комсомольская, д. 1 | Реконструкция котельной. Повышение надежности и качества теплоснабжения. | 12 360 | 2024 г. |

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов в 2023-2027 гг не предусмотрены.

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на 2023-2027 гг не предусмотрены.

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.

Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не предусмотрены.

д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определялся исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемых вариантах на 2023-2027 годы предполагается использование существующих тепловых сетей (для отопления и горячего водоснабжения с их необходимой реконструкцией или развитием), а также реконструкции тепловых источников (котельных) для обеспечения тепловой энергией существующих тепловых нагрузок.

Методика оценки эффективности проводилась в соответствии с методическими рекомендациями, адаптированными к расчету систем теплоснабжения на стадии прединвестиционных исследований.

На время реализации «Схемы теплоснабжения…» предлагается установить долгосрочный тариф с учетом инвестиционной составляющей.

# Для реализации «Схемы теплоснабжения…» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.201 г. ФЗ-190 «О теплоснабжении» необходимо разработать в соответствии с нормативными документами Инвестиционную программу.

Источниками финансирования для инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства предприятия;

- заемные средства предприятия;

- средства бюджета поселений;

- бюджет МО Апшеронский район;

- бюджет Краснодарского края.

е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

За базовый период инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения не осуществлялось.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

В соответствии со статьей 2 пункта 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пункта 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого раздел Ш Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

В зону деятельности единой теплоснабжающей организации Черниговского сельского поселения входят источники тепловой энергии, представленные в таблице 25.

Таблица 25

| № п/п | Источник |
| --- | --- |
| 1 | с. Черниговское, ул. Гагарина, 1 |
| 2 | с. Черниговское, ул. Комсомольская, 1 |

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения района, поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существует несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа или района.

- В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

  - Владение на праве собственности или ином законном основании источниками   тепловой   энергии   с   наибольшей   рабочей   тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

  - Размер собственного капитала - размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяется по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

  - Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

  - Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правила.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» предлагается определить единой теплоснабжающей организацией Черниговского сельского поселения предприятие ООО «ТТР».

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

На момент разработки схемы теплоснабжения заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не подавались.

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения.

В зону деятельности единой теплоснабжающей организации Черниговского сельского поселения входят источники тепловой энергии, представленные в таблице 25.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителей от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности системы теплоснабжения не реально и не целесообразно, по той причине как указывалась выше, что все тепловые системы находятся на большом удалении друг от друга и носят локальный характер.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее.

Главными причинами появления бесхозяйных тепловых сетей, вне всякого сомнения, являются поспешные и непродуманные действия по приватизации объектов государственной собственности в начале 90-х годов прошлого столетия.

Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, имеют весьма важное практическое значение, так как отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения не способствует формированию единообразной правоприменительной практики, направленной как на защиту интересов слабой стороны этих отношений, т.е. потребителей тепловой энергии, так и на оперативное устранение причин и условий, способствующих существованию бесхозяйных участков теплотрасс.

Порядок определения теплосетевой организации, уполномоченной на эксплуатацию выявленных бесхозяйных сетей, установлен в статье 15 п. 6 Федерального закона РФ № 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении».

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

На момент разработки схемы теплоснабжения по данным заказчика бесхозяйных тепловых сетей не установлено.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения Черниговского сельского поселения

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

В Черниговском сельском поселении планируется газификация следующих котельных:

1) с. Черниговское, ул. Гагарина, 1;

2) с. Черниговское, ул. Комсомольская, 1.

Дальнейшая разработка мероприятий по газификации источников тепловой энергии будет проводиться после фактической газификации населенного пункта.

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

Источники тепловой энергии находятся на большом удалении от предполагаемого подключения к сетям газоснабжения.

в) предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

В Черниговском сельском поселении отсутствуют источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

В разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» Черниговского сельского поселения это требование не разрабатывается. Обоснование – отсутствие существующих и перспективных источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения отсутствуют.

ж) предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Черниговского сельского поселения

Таблица 26

| Наименование параметра | Год действия |
| --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в год |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности в год |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход топлива на выработку единицы тепловой энергии, (кгут/Гкал) |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  |  |  |  | 245,0 | 245,0 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
|  | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, (Гкал/год) |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  |  |  |  | 333,35 | 333,35 | 333,35 | 333,35 | 333,35 | 333,35 | 333,35 | 333,35 | 333,35 | 333,35 |
|  | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  | 333,35 | 333,35 | 333,35 | 333,35 | 333,35 | 333,35 | 333,35 | 333,35 | 333,35 | 333,35 | 333,35 | 333,35 | 333,35 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

В связи с тем, что тариф на тепловую энергию не устанавливается по поселениям в отдельности, ценовые (тарифные) последствия расчитаны в целом по Апшеронскому району.

Таблица 27

| № пп | Наименование показателей | Ед. измерения | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего на 2023 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1 | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Выработка тепловой энергии | Гкал | 41 920,7 | 33 690,14 | 8 230,54 |  |
| 2. | СНК | Гкал | 1 009,4 | 787,04 | 222,34 |  |
| 3. | Покупная тепловая энергия | Гкал | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4. | Отпуск в сеть | Гкал | 40 911,3 | 32 903,1 | 8 008,2 |  |
| 5. | Потери в сетях | Гкал | 6 621,1 | 6 339,10 | 282,00 |  |
| 6. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 34 290,2 | 26 564,0 | 7 726,2 |  |
|  | в т.ч. 1) на сторону: | Гкал | 34290,2 | 26564,0 | 7726,2 |  |
|  | - население | Гкал | 15953,7 | 15953,7 | 0,0 |  |
|  | - бюджет | Гкал | 16042,3 | 8316,1 | 7726,2 |  |
|  | - прочие, | Гкал | 2294,2 | 2294,2 | 0,0 |  |
| 7. | Себестоимость по статьям затрат: |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Топливо на технологические нужды, в том числе: | т.у.т. | 7 266,4 | 5 706,45 | 1 559,92 |  |
|  |  | тыс. руб. | 44 092,50 | 33 454,12 | 10 638,39 |  |
| 7.1.1. | природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн,м3/год): | тыс. м3 | 6 012,11 | 5 056,35 | 955,76 |  |
|  |  | руб./т.м3 | 6 635,35 | 6 616,26 | 6 736,36 |  |
|  |  | тыс.руб. | 39 892,46 | 33 454,12 | 6 438,35 |  |
|  | от 0,01 до 0,1 включительно | тыс. м3 | 656,10 | 122,57 | 533,54 |  |
|  | цена газа | руб./т.м3 | 6 835,72 | 6 835,72 | 6 835,72 |  |
|  | сумма | тыс.руб. | 4 484,95 | 837,84 | 3 647,11 |  |
|  | от 0,1 до 1 включительно | тыс. м3 | 5 356,01 | 4 933,78 | 422,22 |  |
|  | цена газа | руб./т.м3 | 6 610,80 | 6 610,80 | 6 610,80 |  |
|  | сумма | тыс.руб. | 35 407,51 | 32 616,28 | 2 791,23 |  |
| 7.1.4. | Уголь | тн | 508,23 |  | 508,23 |  |
|  |  | руб./тонн | 8 015,93 |  | 8 015,93 |  |
|  |  | тыс.руб. | 4 073,94 |  | 4 073,94 |  |
| 7.1.6. | Дрова | тн | 135,60 |  | 135,60 |  |
|  |  | руб./тонн | 929,93 |  | 929,93 |  |
|  |  | тыс.руб. | 126,10 |  | 126,10 |  |
| 7.3. | Покупная электроэнергия, в том числе: | тыс.кВт.ч | 953,90 | 721,60 | 232,30 |  |
|  |  | руб./кВт | 8,55 | 8,47 | 8,80 |  |
|  |  | тыс. руб. | 8 155,90 | 6 111,48 | 2 044,42 |  |
|  | по уровню НН количество | тыс.кВт.ч | 565,50 | 438,40 | 127,10 |  |
|  | тариф НН | руб./кВт | 9,41 | 9,41 | 9,41 |  |
|  | сумма | тыс. руб. | 5 321,92 | 4 125,78 | 1 196,14 |  |
|  | по уровню СН2 количество | тыс.кВт.ч | 246,40 | 141,20 | 105,20 |  |
|  | тариф СН2 | руб./кВт | 8,06 | 8,06 | 8,06 |  |
|  | сумма | тыс. руб. | 1 986,86 | 1 138,57 | 848,28 |  |
|  | по уровню СН1 количество | тыс.кВт.ч | 142,00 | 142,00 | 0,00 |  |
|  | тариф СН1 | руб./кВт | 5,97 | 5,97 | 5,97 |  |
|  | сумма | тыс. руб. | 847,13 | 847,13 | 0,00 |  |
| 7.4 | Вода | тыс.м3 | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  |
|  |  | руб./м3 | 24,70 | 29,40 | 9,50 |  |
|  |  | тыс. руб. | 261,9 | 238,1 | 23,7 |  |
|  | 1) на технологические нужды | тыс.м3 | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  |
|  | тариф | руб./м3 | 24,70 | 29,40 | 9,50 |  |
|  | сумма | тыс. руб. | 261,86 | 238,12 | 23,74 |  |
|  | 2) на нужды ГВС (справочно) | тыс.м3 |  |  |  |  |
| 7.5. | Водоотведение сточных вод | тыс. м3 | 1,50 | 1,30 | 0,20 |  |
|  |  | руб./м3 | 41,86 | 41,87 | 41,84 |  |
|  |  | тыс. руб. | 62,80 | 54,43 | 8,37 |  |
| 7.6. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 64979,9 | 20698,90 | 44280,96 |  |
| 7.7 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 19623,9 | 6251,07 | 13372,85 |  |
| 7.8 | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | тыс. руб. | 2305,1 | 1785,7 | 519,4 |  |
|  | - затраты на ремонт и обслуживание | тыс.руб. | 2305,1 | 1785,7 | 519,4 |  |
| 7.9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 1827,6 | 1415,8 | 411,8 |  |
| 8. | ИТОГО цеховая себестоимость: | тыс.руб. | 141309,5 | 70 009,6 | 71 299,9 |  |
| 8.1. | Цеховая себестоимость 1 Гкал. | руб./Гкал | 4 120,99 | 2 635,51 | 9 228,32 |  |
| 9. | Общехозяйственные расходы (в т.ч. налог на имущество) | тыс. руб. | 1090,3 | 844,6 | 245,6 |  |
| 8. | Итого производственная себестоимость: | тыс.руб. | 142 399,8 | 70 854,3 | 71 545,5 |  |
| 8.1. | Производ. себестомость на выработку тепловой энергии для собств. потреб. | тыс. руб. | 0,0 |  |  |  |
| 8.2. | Производ. себестомость на выработку тепловой энергии для реализации | тыс. руб. | 142 399,8 | 70 854,3 | 71 545,5 |  |
| 9. | Необходимая расчетная прибыль, в том числе: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | прибыль на соцразвитие | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | прибыль на прочие цели | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налог на прибыль (или налог, уплач. при спецрежиме) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 10. | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 198 068,3 | 126 522,7 | 71 545,5 |  |
| 11. | Выручка на реализацию тепловой энергии | тыс. руб. | 198 068,3 | 126 522,7 | 71 545,5 |  |
| 12. | Выпадающих расходов | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 13. | Выручка на реализацию с учетом Выпадающих расходов (-)/ излишне полученных доходов (+) (Товарная выручка на сторону) | тыс. руб. | 198 068,3 | 126 522,7 | 71 545,5 |  |
| 14. | Себестоимость реализации 1 Гкал. | руб./Гкал | 4 152,8 | 2 667,3 | 9 260,1 |  |
| 15 | ЭОТ тариф (без НДС) на тепловую энергию | руб./Гкал | 5776,24 | 4762,94 | 9260,12 |  |

| Продолжение таблицы 27 |
| --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Всего на 2024 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1 | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 |  | Всего на 2025 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1 | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 |  | Всего на 2026 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1 | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 |  | Всего на 2027 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1 | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 41 920,7 | 33 690,14 | 8 230,54 |  | 41 920,7 | 33 690,14 | 8 230,54 |  | 41 920,7 | 33 690,14 | 8 230,54 |  | 41 920,7 | 33 690,14 | 8 230,54 |  |
| 1 009,4 | 787,04 | 222,34 |  | 1 009,4 | 787,04 | 222,34 |  | 1 009,4 | 787,04 | 222,34 |  | 1 009,4 | 787,04 | 222,34 |  |
| 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 40 911,3 | 32 903,1 | 8 008,2 |  | 40 911,3 | 32 903,1 | 8 008,2 |  | 40 911,3 | 32 903,1 | 8 008,2 |  | 40 911,3 | 32 903,1 | 8 008,2 |  |
| 6 621,1 | 6 339,10 | 282,00 |  | 6 621,1 | 6 339,10 | 282,00 |  | 6 621,1 | 6 339,10 | 282,00 |  | 6 621,1 | 6 339,10 | 282,00 |  |
| 34 290,2 | 26 564,0 | 7 726,2 |  | 34 290,2 | 26 564,0 | 7 726,2 |  | 34 290,2 | 26 564,0 | 7 726,2 |  | 34 290,2 | 26 564,0 | 7 726,2 |  |
| 34290,2 | 26564,0 | 7726,2 |  | 34290,2 | 26564,0 | 7726,2 |  | 34290,2 | 26564,0 | 7726,2 |  | 34290,2 | 26564,0 | 7726,2 |  |
| 15953,7 | 15953,7 | 0,0 |  | 15953,7 | 15953,7 | 0,0 |  | 15953,7 | 15953,7 | 0,0 |  | 15953,7 | 15953,7 | 0,0 |  |
| 16042,3 | 8316,1 | 7726,2 |  | 16042,3 | 8316,1 | 7726,2 |  | 16042,3 | 8316,1 | 7726,2 |  | 16042,3 | 8316,1 | 7726,2 |  |
| 2294,2 | 2294,2 | 0,0 |  | 2294,2 | 2294,2 | 0,0 |  | 2294,2 | 2294,2 | 0,0 |  | 2294,2 | 2294,2 | 0,0 |  |
| 7 198,6 | 5 638,70 | 1 559,92 |  | 7 171,0 | 5 620,82 | 1 550,16 |  | 7 124,2 | 5 593,73 | 1 530,45 |  | 7 097,3 | 5 581,78 | 1 515,54 |  |
| 45 443,48 | 34 379,56 | 11 063,92 |  | 46 989,84 | 35 641,50 | 11 348,34 |  | 48 358,97 | 36 888,60 | 11 470,37 |  | 50 107,91 | 38 282,27 | 11 825,64 |  |
| 5 952,08 | 4 996,32 | 955,76 |  | 5 952,53 | 4 980,48 | 972,05 |  | 5 961,38 | 4 956,47 | 1 004,91 |  | 5 937,59 | 4 945,88 | 991,70 |  |
| 6 901,02 | 6 880,97 | 7 005,82 |  | 7 177,73 | 7 156,23 | 7 287,85 |  | 7 466,19 | 7 442,51 | 7 582,96 |  | 7 764,73 | 7 740,23 | 7 886,92 |  |
| 41 075,44 | 34 379,56 | 6 695,88 |  | 42 725,63 | 35 641,50 | 7 084,12 |  | 44 508,81 | 36 888,60 | 7 620,21 |  | 46 103,75 | 38 282,27 | 7 821,48 |  |
| 656,10 | 122,57 | 533,54 |  | 672,39 | 122,57 | 549,82 |  | 705,26 | 122,57 | 582,69 |  | 700,01 | 122,57 | 577,44 |  |
| 7 109,15 | 7 109,15 | 7 109,15 |  | 7 393,52 | 7 393,52 | 7 393,52 |  | 7 689,26 | 7 689,26 | 7 689,26 |  | 7 996,83 | 7 996,83 | 7 996,83 |  |
| 4 664,35 | 871,35 | 3 793,00 |  | 4 971,33 | 906,21 | 4 065,13 |  | 5 422,90 | 942,45 | 4 480,45 |  | 5 597,87 | 980,15 | 4 617,72 |  |
| 5 295,98 | 4 873,75 | 422,22 |  | 5 280,14 | 4 857,92 | 422,22 |  | 5 256,13 | 4 833,90 | 422,22 |  | 5 237,58 | 4 823,32 | 414,26 |  |
| 6 875,24 | 6 875,24 | 6 875,24 |  | 7 150,25 | 7 150,25 | 7 150,25 |  | 7 436,26 | 7 436,26 | 7 436,26 |  | 7 733,71 | 7 733,71 | 7 733,71 |  |
| 36 411,09 | 33 508,21 | 2 902,88 |  | 37 754,30 | 34 735,30 | 3 019,00 |  | 39 085,91 | 35 946,15 | 3 139,76 |  | 40 505,88 | 37 302,12 | 3 203,76 |  |
| 508,23 |  | 508,23 |  | 476,10 |  | 476,10 |  | 411,27 |  | 411,27 |  | 411,27 |  | 411,27 |  |
| 8 336,57 |  | 8 336,57 |  | 8 670,03 |  | 8 670,03 |  | 9 016,83 |  | 9 016,83 |  | 9 377,51 |  | 9 377,51 |  |
| 4 236,90 |  | 4 236,90 |  | 4 127,83 |  | 4 127,83 |  | 3 708,31 |  | 3 708,31 |  | 3 856,65 |  | 3 856,65 |  |
| 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  |
| 967,12 |  | 967,12 |  | 1 005,81 |  | 1 005,81 |  | 1 046,04 |  | 1 046,04 |  | 1 087,88 |  | 1 087,88 |  |
| 131,14 |  | 131,14 |  | 136,39 |  | 136,39 |  | 141,84 |  | 141,84 |  | 147,52 |  | 147,52 |  |
| 953,90 | 721,60 | 232,30 |  | 953,90 | 721,60 | 232,30 |  | 953,90 | 721,60 | 232,30 |  | 953,90 | 721,60 | 232,30 |  |
| 8,89 | 8,81 | 9,15 |  | 9,25 | 9,16 | 9,52 |  | 9,62 | 9,53 | 9,90 |  | 10,00 | 9,91 | 10,30 |  |
| 8 482,14 | 6 355,94 | 2 126,20 |  | 8 821,43 | 6 610,18 | 2 211,25 |  | 9 174,28 | 6 874,59 | 2 299,70 |  | 9 541,25 | 7 149,57 | 2 391,69 |  |
| 565,50 | 438,40 | 127,10 |  | 565,50 | 438,40 | 127,10 |  | 565,50 | 438,40 | 127,10 |  | 565,50 | 438,40 | 127,10 |  |
| 9,79 | 9,79 | 9,79 |  | 10,18 | 10,18 | 10,18 |  | 10,59 | 10,59 | 10,59 |  | 11,01 | 11,01 | 11,01 |  |
| 5 534,80 | 4 290,81 | 1 243,98 |  | 5 756,19 | 4 462,45 | 1 293,74 |  | 5 986,44 | 4 640,94 | 1 345,49 |  | 6 225,90 | 4 826,58 | 1 399,31 |  |
| 246,40 | 141,20 | 105,20 |  | 246,40 | 141,20 | 105,20 |  | 246,40 | 141,20 | 105,20 |  | 246,40 | 141,20 | 105,20 |  |
| 8,39 | 8,39 | 8,39 |  | 8,72 | 8,72 | 8,72 |  | 9,07 | 9,07 | 9,07 |  | 9,43 | 9,43 | 9,43 |  |
| 2 066,33 | 1 184,12 | 882,22 |  | 2 148,98 | 1 231,48 | 917,50 |  | 2 234,94 | 1 280,74 | 954,21 |  | 2 324,34 | 1 331,97 | 992,37 |  |
| 142,00 | 142,00 | 0,00 |  | 142,00 | 142,00 | 0,00 |  | 142,00 | 142,00 | 0,00 |  | 142,00 | 142,00 | 0,00 |  |
| 6,20 | 6,20 | 6,20 |  | 6,45 | 6,45 | 6,45 |  | 6,71 | 6,71 | 6,71 |  | 6,98 | 6,98 | 6,98 |  |
| 881,01 | 881,01 | 0,00 |  | 916,25 | 916,25 | 0,00 |  | 952,90 | 952,90 | 0,00 |  | 991,02 | 991,02 | 0,00 |  |
| 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  |
| 25,69 | 30,57 | 9,88 |  | 26,72 | 31,80 | 10,27 |  | 27,79 | 33,07 | 10,68 |  | 28,90 | 34,39 | 11,11 |  |
| 272,3 | 247,6 | 24,7 |  | 283,2 | 257,6 | 25,7 |  | 294,6 | 267,9 | 26,7 |  | 306,3 | 278,6 | 27,8 |  |
| 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  |
| 25,69 | 30,57 | 9,88 |  | 26,72 | 31,80 | 10,27 |  | 27,79 | 33,07 | 10,68 |  | 28,90 | 34,39 | 11,11 |  |
| 272,34 | 247,65 | 24,69 |  | 283,23 | 257,55 | 25,68 |  | 294,56 | 267,86 | 26,71 |  | 306,34 | 278,57 | 27,77 |  |
| 1,50 | 1,30 | 0,20 |  | 1,50 | 1,30 | 0,20 |  | 1,50 | 1,30 | 0,20 |  | 1,50 | 1,30 | 0,20 |  |
| 43,54 | 43,54 | 43,51 |  | 45,28 | 45,29 | 45,25 |  | 47,09 | 47,10 | 47,06 |  | 48,98 | 48,98 | 48,94 |  |
| 65,31 | 56,61 | 8,70 |  | 67,92 | 58,87 | 9,05 |  | 70,64 | 61,23 | 9,41 |  | 73,46 | 63,67 | 9,79 |  |
| 67579,1 | 21526,85 | 46052,20 |  | 70282,2 | 22387,93 | 47894,29 |  | 73093,5 | 23283,44 | 49810,06 |  | 76017,2 | 24214,78 | 51802,46 |  |
| 20408,9 | 6501,11 | 13907,76 |  | 21225,2 | 6761,15 | 14464,08 |  | 22074,2 | 7031,60 | 15042,64 |  | 22957,2 | 7312,86 | 15644,34 |  |
| 2397,3 | 1857,2 | 540,2 |  | 2493,2 | 1931,4 | 561,8 |  | 2592,9 | 2008,7 | 584,2 |  | 2696,6 | 2089,0 | 607,6 |  |
| 2397,3 | 1857,2 | 540,2 |  | 2493,2 | 1931,4 | 561,8 |  | 2592,9 | 2008,7 | 584,2 |  | 2696,6 | 2089,0 | 607,6 |  |
| 1900,7 | 1472,4 | 428,2 |  | 1976,7 | 1531,3 | 445,4 |  | 2055,8 | 1592,6 | 463,2 |  | 2138,0 | 1656,3 | 481,7 |  |
| 146549,2 | 72 397,3 | 74 151,9 |  | 152139,8 | 75 180,0 | 76 959,8 |  | 157714,9 | 78 008,6 | 79 706,3 |  | 163838,1 | 81 047,1 | 82 791,0 |  |
| 4 273,79 | 2 725,39 | 9 597,46 |  | 4 436,83 | 2 830,14 | 9 960,89 |  | 4 599,42 | 2 936,63 | 10 316,36 |  | 4 777,99 | 3 051,01 | 10 715,62 |  |
| 1133,9 | 878,4 | 255,5 |  | 1179,2 | 913,5 | 265,7 |  | 1226,4 | 950,1 | 276,3 |  | 1275,4 | 988,1 | 287,4 |  |
| 147 683,1 | 73 275,7 | 74 407,3 |  | 153 319,0 | 76 093,5 | 77 225,5 |  | 158 941,3 | 78 958,7 | 79 982,6 |  | 165 113,5 | 82 035,2 | 83 078,4 |  |
| 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 147 683,1 | 73 275,7 | 74 407,3 |  | 153 319,0 | 76 093,5 | 77 225,5 |  | 158 941,3 | 78 958,7 | 79 982,6 |  | 165 113,5 | 82 035,2 | 83 078,4 |  |
| 35 196 | 26 856 | 8 340 |  | 39 972 | 25 140 | 14 832 |  | 40 384,3 | 15 326,4 | 25 057,9 |  | 34 575,4 | 34 575,4 | 0,0 |  |
| 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 29 330 | 22 380 | 6 950 |  | 33 312 | 20 950 | 12 360 |  | 33 653,6 | 12 772,0 | 20 881,6 |  | 28 812,8 | 28 812,8 | 0,0 |  |
| 5 866 | 4 476 | 1 390 |  | 6 662 | 4 190 | 2 472 |  | 6 730,7 | 2 554,4 | 4 176,3 |  | 5 762,6 | 5 762,6 | 0,0 |  |
| 181 703,5 | 99 236,5 | 82 467,0 |  | 193 293,4 | 101 235,9 | 92 057,5 |  | 199 325,6 | 94 285,1 | 105 040,5 |  | 199 688,9 | 116 610,5 | 83 078,4 |  |
| 181 703,5 | 99 236,5 | 82 467,0 |  | 193 293,4 | 101 235,9 | 92 057,5 |  | 199 325,6 | 94 285,1 | 105 040,5 |  | 199 688,9 | 116 610,5 | 83 078,4 |  |
| 181 703,5 | 99 236,5 | 82 467,0 |  | 193 293,4 | 101 235,9 | 92 057,5 |  | 199 325,6 | 94 285,1 | 105 040,5 |  | 199 688,9 | 116 610,5 | 83 078,4 |  |
| 4 306,9 | 2 758,5 | 9 630,5 |  | 4 471,2 | 2 864,5 | 9 995,3 |  | 4 635,2 | 2 972,4 | 10 352,1 |  | 4 815,2 | 3 088,2 | 10 752,8 |  |
| 5298,99 | 3735,75 | 10673,68 |  | 5636,99 | 3811,02 | 11914,98 |  | 5812,90 | 3549,36 | 13595,37 |  | 5823,50 | 4389,80 | 10752,81 |  |

Продолжение таблицы 27

| 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего на 2028 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1 | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 |  | Всего на 2029 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1 | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 |  | Всего на 2030 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1 | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 |  | Всего на 2031 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1 | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 |  |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 41 920,7 | 33 690,14 | 8 230,54 |  | 41 920,7 | 33 690,14 | 8 230,54 |  | 41 920,7 | 33 690,14 | 8 230,54 |  | 41 920,7 | 33 690,14 | 8 230,54 |  |
| 1 009,4 | 787,04 | 222,34 |  | 1 009,4 | 787,04 | 222,34 |  | 1 009,4 | 787,04 | 222,34 |  | 1 009,4 | 787,04 | 222,34 |  |
| 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 40 911,3 | 32 903,1 | 8 008,2 |  | 40 911,3 | 32 903,1 | 8 008,2 |  | 40 911,3 | 32 903,1 | 8 008,2 |  | 40 911,3 | 32 903,1 | 8 008,2 |  |
| 6 621,1 | 6 339,10 | 282,00 |  | 6 621,1 | 6 339,10 | 282,00 |  | 6 621,1 | 6 339,10 | 282,00 |  | 6 621,1 | 6 339,10 | 282,00 |  |
| 34 290,2 | 26 564,0 | 7 726,2 |  | 34 290,2 | 26 564,0 | 7 726,2 |  | 34 290,2 | 26 564,0 | 7 726,2 |  | 34 290,2 | 26 564,0 | 7 726,2 |  |
| 34290,2 | 26564,0 | 7726,2 |  | 34290,2 | 26564,0 | 7726,2 |  | 34290,2 | 26564,0 | 7726,2 |  | 34290,2 | 26564,0 | 7726,2 |  |
| 15953,7 | 15953,7 | 0,0 |  | 15953,7 | 15953,7 | 0,0 |  | 15953,7 | 15953,7 | 0,0 |  | 15953,7 | 15953,7 | 0,0 |  |
| 16042,3 | 8316,1 | 7726,2 |  | 16042,3 | 8316,1 | 7726,2 |  | 16042,3 | 8316,1 | 7726,2 |  | 16042,3 | 8316,1 | 7726,2 |  |
| 2294,2 | 2294,2 | 0,0 |  | 2294,2 | 2294,2 | 0,0 |  | 2294,2 | 2294,2 | 0,0 |  | 2294,2 | 2294,2 | 0,0 |  |
| 7 073,2 | 5 557,66 | 1 515,54 |  | 7 049,4 | 5 540,02 | 1 509,40 |  | 7 024,6 | 5 540,02 | 1 484,54 |  | 6 993,5 | 5 508,97 | 1 484,54 |  |
| 51 940,36 | 39 641,69 | 12 298,67 |  | 53 840,08 | 41 096,58 | 12 743,50 |  | 55 802,08 | 42 740,45 | 13 061,64 |  | 57 785,24 | 44 201,13 | 13 584,10 |  |
| 5 916,22 | 4 924,52 | 991,70 |  | 5 895,14 | 4 908,88 | 986,26 |  | 5 873,11 | 4 908,88 | 964,23 |  | 5 845,60 | 4 881,37 | 964,23 |  |
| 8 075,43 | 8 049,86 | 8 202,39 |  | 8 398,31 | 8 371,88 | 8 529,83 |  | 8 734,37 | 8 706,76 | 8 874,95 |  | 9 083,92 | 9 055,07 | 9 229,94 |  |
| 47 776,03 | 39 641,69 | 8 134,34 |  | 49 509,18 | 41 096,58 | 8 412,59 |  | 51 297,94 | 42 740,45 | 8 557,50 |  | 53 100,93 | 44 201,13 | 8 899,80 |  |
| 700,01 | 122,57 | 577,44 |  | 694,56 | 122,57 | 572,00 |  | 694,56 | 122,57 | 572,00 |  | 694,56 | 122,57 | 572,00 |  |
| 8 316,70 | 8 316,70 | 8 316,70 |  | 8 649,37 | 8 649,37 | 8 649,37 |  | 8 995,34 | 8 995,34 | 8 995,34 |  | 9 355,16 | 9 355,16 | 9 355,16 |  |
| 5 821,79 | 1 019,36 | 4 802,43 |  | 6 007,54 | 1 060,13 | 4 947,41 |  | 6 247,84 | 1 102,54 | 5 145,30 |  | 6 497,75 | 1 146,64 | 5 351,11 |  |
| 5 216,21 | 4 801,95 | 414,26 |  | 5 200,57 | 4 786,31 | 414,26 |  | 5 178,55 | 4 786,31 | 392,23 |  | 5 151,04 | 4 758,80 | 392,23 |  |
| 8 043,05 | 8 043,05 | 8 043,05 |  | 8 364,78 | 8 364,78 | 8 364,78 |  | 8 699,37 | 8 699,37 | 8 699,37 |  | 9 047,34 | 9 047,34 | 9 047,34 |  |
| 41 954,24 | 38 622,33 | 3 331,91 |  | 43 501,64 | 40 036,45 | 3 465,19 |  | 45 050,10 | 41 637,91 | 3 412,19 |  | 46 603,18 | 43 054,49 | 3 548,68 |  |
| 411,27 |  | 411,27 |  | 411,27 |  | 411,27 |  | 411,27 |  | 411,27 |  | 411,27 |  | 411,27 |  |
| 9 752,61 |  | 9 752,61 |  | 10 142,71 |  | 10 142,71 |  | 10 548,42 |  | 10 548,42 |  | 10 970,36 |  | 10 970,36 |  |
| 4 010,91 |  | 4 010,91 |  | 4 171,35 |  | 4 171,35 |  | 4 338,20 |  | 4 338,20 |  | 4 511,73 |  | 4 511,73 |  |
| 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  |
| 1 131,40 |  | 1 131,40 |  | 1 176,65 |  | 1 176,65 |  | 1 223,72 |  | 1 223,72 |  | 1 272,67 |  | 1 272,67 |  |
| 153,42 |  | 153,42 |  | 159,55 |  | 159,55 |  | 165,94 |  | 165,94 |  | 172,57 |  | 172,57 |  |
| 953,90 | 721,60 | 232,30 |  | 953,90 | 721,60 | 232,30 |  | 953,90 | 721,60 | 232,30 |  | 953,90 | 721,60 | 232,30 |  |
| 10,40 | 10,30 | 10,71 |  | 10,82 | 10,72 | 11,14 |  | 11,25 | 11,15 | 11,58 |  | 11,70 | 11,59 | 12,04 |  |
| 9 922,90 | 7 435,55 | 2 487,35 |  | 10 319,82 | 7 732,97 | 2 586,85 |  | 10 732,61 | 8 042,29 | 2 690,32 |  | 11 161,92 | 8 363,98 | 2 797,93 |  |
| 565,50 | 438,40 | 127,10 |  | 565,50 | 438,40 | 127,10 |  | 565,50 | 438,40 | 127,10 |  | 565,50 | 438,40 | 127,10 |  |
| 11,45 | 11,45 | 11,45 |  | 11,91 | 11,91 | 11,91 |  | 12,38 | 12,38 | 12,38 |  | 12,88 | 12,88 | 12,88 |  |
| 6 474,93 | 5 019,65 | 1 455,29 |  | 6 733,93 | 5 220,43 | 1 513,50 |  | 7 003,29 | 5 429,25 | 1 574,04 |  | 7 283,42 | 5 646,42 | 1 637,00 |  |
| 246,40 | 141,20 | 105,20 |  | 246,40 | 141,20 | 105,20 |  | 246,40 | 141,20 | 105,20 |  | 246,40 | 141,20 | 105,20 |  |
| 9,81 | 9,81 | 9,81 |  | 10,20 | 10,20 | 10,20 |  | 10,61 | 10,61 | 10,61 |  | 11,04 | 11,04 | 11,04 |  |
| 2 417,32 | 1 385,25 | 1 032,07 |  | 2 514,01 | 1 440,66 | 1 073,35 |  | 2 614,57 | 1 498,28 | 1 116,29 |  | 2 719,15 | 1 558,22 | 1 160,94 |  |
| 142,00 | 142,00 | 0,00 |  | 142,00 | 142,00 | 0,00 |  | 142,00 | 142,00 | 0,00 |  | 142,00 | 142,00 | 0,00 |  |
| 7,26 | 7,26 | 7,26 |  | 7,55 | 7,55 | 7,55 |  | 7,85 | 7,85 | 7,85 |  | 8,16 | 8,16 | 8,16 |  |
| 1 030,66 | 1 030,66 | 0,00 |  | 1 071,88 | 1 071,88 | 0,00 |  | 1 114,76 | 1 114,76 | 0,00 |  | 1 159,35 | 1 159,35 | 0,00 |  |
| 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  |
| 30,06 | 35,77 | 11,55 |  | 31,26 | 37,20 | 12,02 |  | 32,51 | 38,69 | 12,50 |  | 33,81 | 40,23 | 13,00 |  |
| 318,6 | 289,7 | 28,9 |  | 331,3 | 301,3 | 30,0 |  | 344,6 | 313,4 | 31,2 |  | 358,4 | 325,9 | 32,5 |  |
| 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  |
| 30,06 | 35,77 | 11,55 |  | 31,26 | 37,20 | 12,02 |  | 32,51 | 38,69 | 12,50 |  | 33,81 | 40,23 | 13,00 |  |
| 318,60 | 289,71 | 28,88 |  | 331,34 | 301,30 | 30,04 |  | 344,60 | 313,35 | 31,24 |  | 358,38 | 325,89 | 32,49 |  |
| 1,50 | 1,30 | 0,20 |  | 1,50 | 1,30 | 0,20 |  | 1,50 | 1,30 | 0,20 |  | 1,50 | 1,30 | 0,20 |  |
| 50,93 | 50,94 | 50,90 |  | 52,97 | 52,98 | 52,94 |  | 55,09 | 55,10 | 55,05 |  | 57,29 | 57,30 | 57,26 |  |
| 76,40 | 66,22 | 10,18 |  | 79,46 | 68,87 | 10,59 |  | 82,64 | 71,63 | 11,01 |  | 85,94 | 74,49 | 11,45 |  |
| 79057,9 | 25183,37 | 53874,56 |  | 82220,2 | 26190,71 | 56029,54 |  | 85509,1 | 27238,33 | 58270,72 |  | 88929,4 | 28327,87 | 60601,55 |  |
| 23875,5 | 7605,38 | 16270,12 |  | 24830,5 | 7909,59 | 16920,92 |  | 25823,7 | 8225,98 | 17597,76 |  | 26856,7 | 8555,02 | 18301,67 |  |
| 2804,5 | 2172,6 | 631,9 |  | 2916,7 | 2259,5 | 657,2 |  | 3033,4 | 2349,9 | 683,5 |  | 3154,7 | 2443,9 | 710,8 |  |
| 2804,5 | 2172,6 | 631,9 |  | 2916,7 | 2259,5 | 657,2 |  | 3033,4 | 2349,9 | 683,5 |  | 3154,7 | 2443,9 | 710,8 |  |
| 2223,5 | 1722,6 | 501,0 |  | 2312,5 | 1791,5 | 521,0 |  | 2405,0 | 1863,1 | 541,9 |  | 2501,2 | 1937,6 | 563,5 |  |
| 170219,7 | 84 117,1 | 86 102,7 |  | 176850,6 | 87 351,0 | 89 499,6 |  | 183733,1 | 90 845,0 | 92 888,0 |  | 190833,4 | 94 229,9 | 96 603,5 |  |
| 4 964,09 | 3 166,58 | 11 144,24 |  | 5 157,47 | 3 288,32 | 11 583,91 |  | 5 358,18 | 3 419,86 | 12 022,47 |  | 5 565,25 | 3 547,28 | 12 503,37 |  |
| 1326,5 | 1027,6 | 298,8 |  | 1379,5 | 1068,7 | 310,8 |  | 1434,7 | 1111,5 | 323,2 |  | 1492,1 | 1155,9 | 336,2 |  |
| 171 546,2 | 85 144,7 | 86 401,5 |  | 178 230,1 | 88 419,7 | 89 810,4 |  | 185 167,8 | 91 956,5 | 93 211,3 |  | 192 325,5 | 95 385,8 | 96 939,7 |  |
| 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 171 546,2 | 85 144,7 | 86 401,5 |  | 178 230,1 | 88 419,7 | 89 810,4 |  | 185 167,8 | 91 956,5 | 93 211,3 |  | 192 325,5 | 95 385,8 | 96 939,7 |  |
| 35 909,3 | 22 572,0 | 13 337,3 |  | 53 660,2 | 0,0 | 53 660,2 |  | 45 897,6 | 45 897,6 | 0,0 |  | 50 872,3 | 50 872,3 | 0,0 |  |
| 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 29 924,4 | 18 810,0 | 11 114,4 |  | 44 716,8 | 0,0 | 44 716,8 |  | 38 248,0 | 38 248,0 | 0,0 |  | 42 393,6 | 42 393,6 | 0,0 |  |
| 5 984,9 | 3 762,0 | 2 222,9 |  | 8 943,4 | 0,0 | 8 943,4 |  | 7 649,6 | 7 649,6 | 0,0 |  | 8 478,7 | 8 478,7 | 0,0 |  |
| 207 455,5 | 107 716,7 | 99 738,8 |  | 231 890,3 | 88 419,7 | 143 470,6 |  | 231 065,4 | 137 854,1 | 93 211,3 |  | 243 197,9 | 146 258,1 | 96 939,7 |  |
| 207 455,5 | 107 716,7 | 99 738,8 |  | 231 890,3 | 88 419,7 | 143 470,6 |  | 231 065,4 | 137 854,1 | 93 211,3 |  | 243 197,9 | 146 258,1 | 96 939,7 |  |
| 207 455,5 | 107 716,7 | 99 738,8 |  | 231 890,3 | 88 419,7 | 143 470,6 |  | 231 065,4 | 137 854,1 | 93 211,3 |  | 243 197,9 | 146 258,1 | 96 939,7 |  |
| 5 002,8 | 3 205,3 | 11 182,9 |  | 5 197,7 | 3 328,6 | 11 624,1 |  | 5 400,0 | 3 461,7 | 12 064,3 |  | 5 608,8 | 3 590,8 | 12 546,9 |  |
| 6049,99 | 4054,99 | 12909,16 |  | 6762,58 | 3328,55 | 18569,36 |  | 6738,52 | 5189,51 | 12064,31 |  | 7092,34 | 5505,88 | 12546,88 |  |

Продолжение таблицы 27

| 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего на 2032 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1 | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 |  | Всего на 2033 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1 | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 |  | Всего на 2034 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1 | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 |  | Всего на 2035 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1 | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 |  |
| 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 41 920,7 | 33 690,14 | 8 230,54 |  | 41 920,7 | 33 690,14 | 8 230,54 |  | 41 920,7 | 33 690,14 | 8 230,54 |  | 41 920,7 | 33 690,14 | 8 230,54 |  |
| 1 009,4 | 787,04 | 222,34 |  | 1 009,4 | 787,04 | 222,34 |  | 1 009,4 | 787,04 | 222,34 |  | 1 009,4 | 787,04 | 222,34 |  |
| 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 40 911,3 | 32 903,1 | 8 008,2 |  | 40 911,3 | 32 903,1 | 8 008,2 |  | 40 911,3 | 32 903,1 | 8 008,2 |  | 40 911,3 | 32 903,1 | 8 008,2 |  |
| 6 621,1 | 6 339,10 | 282,00 |  | 6 621,1 | 6 339,10 | 282,00 |  | 6 621,1 | 6 339,10 | 282,00 |  | 6 621,1 | 6 339,10 | 282,00 |  |
| 34 290,2 | 26 564,0 | 7 726,2 |  | 34 290,2 | 26 564,0 | 7 726,2 |  | 34 290,2 | 26 564,0 | 7 726,2 |  | 34 290,2 | 26 564,0 | 7 726,2 |  |
| 34290,2 | 26564,0 | 7726,2 |  | 34290,2 | 26564,0 | 7726,2 |  | 34290,2 | 26564,0 | 7726,2 |  | 34290,2 | 26564,0 | 7726,2 |  |
| 15953,7 | 15953,7 | 0,0 |  | 15953,7 | 15953,7 | 0,0 |  | 15953,7 | 15953,7 | 0,0 |  | 15953,7 | 15953,7 | 0,0 |  |
| 16042,3 | 8316,1 | 7726,2 |  | 16042,3 | 8316,1 | 7726,2 |  | 16042,3 | 8316,1 | 7726,2 |  | 16042,3 | 8316,1 | 7726,2 |  |
| 2294,2 | 2294,2 | 0,0 |  | 2294,2 | 2294,2 | 0,0 |  | 2294,2 | 2294,2 | 0,0 |  | 2294,2 | 2294,2 | 0,0 |  |
| 6 958,2 | 5 473,65 | 1 484,54 |  | 6 948,4 | 5 473,30 | 1 475,11 |  | 6 871,5 | 5 396,43 | 1 475,11 |  | 6 867,2 | 5 396,43 | 1 470,74 |  |
| 59 802,23 | 45 674,77 | 14 127,46 |  | 62 106,61 | 47 498,62 | 14 607,99 |  | 63 897,68 | 48 705,37 | 15 192,31 |  | 66 411,26 | 50 653,59 | 15 757,67 |  |
| 5 814,31 | 4 850,08 | 964,23 |  | 5 805,64 | 4 849,77 | 955,87 |  | 5 737,53 | 4 781,65 | 955,87 |  | 5 733,66 | 4 781,65 | 952,00 |  |
| 9 447,48 | 9 417,33 | 9 599,14 |  | 9 824,94 | 9 794,00 | 9 981,92 |  | 10 218,42 | 10 185,88 | 10 381,20 |  | 10 626,95 | 10 593,32 | 10 795,85 |  |
| 54 930,56 | 45 674,77 | 9 255,79 |  | 57 040,06 | 47 498,62 | 9 541,44 |  | 58 628,47 | 48 705,37 | 9 923,10 |  | 60 931,28 | 50 653,59 | 10 277,70 |  |
| 694,56 | 122,57 | 572,00 |  | 685,90 | 122,26 | 563,64 |  | 685,90 | 122,26 | 563,64 |  | 682,03 | 122,26 | 559,77 |  |
| 9 729,37 | 9 729,37 | 9 729,37 |  | 10 118,54 | 10 118,54 | 10 118,54 |  | 10 523,28 | 10 523,28 | 10 523,28 |  | 10 944,21 | 10 944,21 | 10 944,21 |  |
| 6 757,66 | 1 192,51 | 5 565,16 |  | 6 940,26 | 1 237,07 | 5 703,19 |  | 7 217,87 | 1 286,55 | 5 931,32 |  | 7 464,25 | 1 338,01 | 6 126,24 |  |
| 5 119,75 | 4 727,51 | 392,23 |  | 5 119,75 | 4 727,51 | 392,23 |  | 5 051,63 | 4 659,40 | 392,23 |  | 5 051,63 | 4 659,40 | 392,23 |  |
| 9 409,24 | 9 409,24 | 9 409,24 |  | 9 785,60 | 9 785,60 | 9 785,60 |  | 10 177,03 | 10 177,03 | 10 177,03 |  | 10 584,11 | 10 584,11 | 10 584,11 |  |
| 48 172,89 | 44 482,26 | 3 690,63 |  | 50 099,81 | 46 261,55 | 3 838,25 |  | 51 410,61 | 47 418,82 | 3 991,78 |  | 53 467,03 | 49 315,58 | 4 151,46 |  |
| 411,27 |  | 411,27 |  | 411,27 |  | 411,27 |  | 411,27 |  | 411,27 |  | 411,27 |  | 411,27 |  |
| 11 409,17 |  | 11 409,17 |  | 11 865,54 |  | 11 865,54 |  | 12 340,16 |  | 12 340,16 |  | 12 833,77 |  | 12 833,77 |  |
| 4 692,20 |  | 4 692,20 |  | 4 879,89 |  | 4 879,89 |  | 5 075,08 |  | 5 075,08 |  | 5 278,09 |  | 5 278,09 |  |
| 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  |
| 1 323,58 |  | 1 323,58 |  | 1 376,52 |  | 1 376,52 |  | 1 431,58 |  | 1 431,58 |  | 1 488,84 |  | 1 488,84 |  |
| 179,48 |  | 179,48 |  | 186,66 |  | 186,66 |  | 194,12 |  | 194,12 |  | 201,89 |  | 201,89 |  |
| 953,90 | 721,60 | 232,30 |  | 953,90 | 721,60 | 232,30 |  | 953,90 | 721,60 | 232,30 |  | 953,90 | 721,60 | 232,30 |  |
| 12,17 | 12,05 | 12,53 |  | 12,66 | 12,54 | 13,03 |  | 13,16 | 13,04 | 13,55 |  | 13,69 | 13,56 | 14,09 |  |
| 11 608,39 | 8 698,54 | 2 909,85 |  | 12 072,73 | 9 046,48 | 3 026,25 |  | 12 555,64 | 9 408,34 | 3 147,30 |  | 13 057,87 | 9 784,68 | 3 273,19 |  |
| 565,50 | 438,40 | 127,10 |  | 565,50 | 438,40 | 127,10 |  | 565,50 | 438,40 | 127,10 |  | 565,50 | 438,40 | 127,10 |  |
| 13,39 | 13,39 | 13,39 |  | 13,93 | 13,93 | 13,93 |  | 14,49 | 14,49 | 14,49 |  | 15,07 | 15,07 | 15,07 |  |
| 7 574,75 | 5 872,28 | 1 702,48 |  | 7 877,74 | 6 107,17 | 1 770,58 |  | 8 192,85 | 6 351,45 | 1 841,40 |  | 8 520,57 | 6 605,51 | 1 915,06 |  |
| 246,40 | 141,20 | 105,20 |  | 246,40 | 141,20 | 105,20 |  | 246,40 | 141,20 | 105,20 |  | 246,40 | 141,20 | 105,20 |  |
| 11,48 | 11,48 | 11,48 |  | 11,94 | 11,94 | 11,94 |  | 12,41 | 12,41 | 12,41 |  | 12,91 | 12,91 | 12,91 |  |
| 2 827,92 | 1 620,54 | 1 207,37 |  | 2 941,03 | 1 685,37 | 1 255,67 |  | 3 058,68 | 1 752,78 | 1 305,90 |  | 3 181,02 | 1 822,89 | 1 358,13 |  |
| 142,00 | 142,00 | 0,00 |  | 142,00 | 142,00 | 0,00 |  | 142,00 | 142,00 | 0,00 |  | 142,00 | 142,00 | 0,00 |  |
| 8,49 | 8,49 | 8,49 |  | 8,83 | 8,83 | 8,83 |  | 9,18 | 9,18 | 9,18 |  | 9,55 | 9,55 | 9,55 |  |
| 1 205,72 | 1 205,72 | 0,00 |  | 1 253,95 | 1 253,95 | 0,00 |  | 1 304,11 | 1 304,11 | 0,00 |  | 1 356,28 | 1 356,28 | 0,00 |  |
| 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  |
| 35,16 | 41,84 | 13,52 |  | 36,57 | 43,52 | 14,06 |  | 38,03 | 45,26 | 14,62 |  | 39,55 | 47,07 | 15,20 |  |
| 372,7 | 338,9 | 33,8 |  | 387,6 | 352,5 | 35,1 |  | 403,1 | 366,6 | 36,5 |  | 419,3 | 381,2 | 38,0 |  |
| 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  |
| 35,16 | 41,84 | 13,52 |  | 36,57 | 43,52 | 14,06 |  | 38,03 | 45,26 | 14,62 |  | 39,55 | 47,07 | 15,20 |  |
| 372,71 | 338,92 | 33,79 |  | 387,62 | 352,48 | 35,14 |  | 403,13 | 366,58 | 36,55 |  | 419,25 | 381,24 | 38,01 |  |
| 1,50 | 1,30 | 0,20 |  | 1,50 | 1,30 | 0,20 |  | 1,50 | 1,30 | 0,20 |  | 1,50 | 1,30 | 0,20 |  |
| 59,59 | 59,59 | 59,55 |  | 61,97 | 61,98 | 61,93 |  | 64,45 | 64,45 | 64,41 |  | 67,03 | 67,03 | 66,98 |  |
| 89,38 | 77,47 | 11,91 |  | 92,95 | 80,57 | 12,39 |  | 96,67 | 83,79 | 12,88 |  | 100,54 | 87,14 | 13,40 |  |
| 92486,6 | 29460,98 | 63025,62 |  | 96186,1 | 30639,42 | 65546,64 |  | 100033,5 | 31865,00 | 68168,51 |  | 104034,8 | 33139,60 | 70895,25 |  |
| 27931,0 | 8897,22 | 19033,74 |  | 29048,2 | 9253,11 | 19795,09 |  | 30210,1 | 9623,23 | 20586,89 |  | 31418,5 | 10008,16 | 21410,36 |  |
| 3280,9 | 2541,6 | 739,2 |  | 3412,1 | 2643,3 | 768,8 |  | 3548,6 | 2749,0 | 799,6 |  | 3690,5 | 2859,0 | 831,6 |  |
| 3280,9 | 2541,6 | 739,2 |  | 3412,1 | 2643,3 | 768,8 |  | 3548,6 | 2749,0 | 799,6 |  | 3690,5 | 2859,0 | 831,6 |  |
| 2601,2 | 2015,1 | 586,1 |  | 2705,3 | 2095,8 | 609,5 |  | 2813,5 | 2179,6 | 633,9 |  | 2926,0 | 2266,8 | 659,2 |  |
| 198172,4 | 97 704,7 | 100 467,7 |  | 206011,6 | 101 609,7 | 104 401,8 |  | 213558,8 | 104 980,9 | 108 577,9 |  | 222058,8 | 109 180,2 | 112 878,7 |  |
| 5 779,27 | 3 678,09 | 13 003,51 |  | 6 007,88 | 3 825,09 | 13 512,70 |  | 6 227,98 | 3 952,00 | 14 053,21 |  | 6 475,87 | 4 110,08 | 14 609,86 |  |
| 1551,8 | 1202,2 | 349,6 |  | 1613,8 | 1250,2 | 363,6 |  | 1678,4 | 1300,3 | 378,1 |  | 1745,5 | 1352,3 | 393,3 |  |
| 199 724,1 | 98 906,8 | 100 817,3 |  | 207 625,4 | 102 860,0 | 104 765,4 |  | 215 237,2 | 106 281,2 | 108 956,0 |  | 223 804,4 | 110 532,4 | 113 271,9 |  |
| 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 199 724,1 | 98 906,8 | 100 817,3 |  | 207 625,4 | 102 860,0 | 104 765,4 |  | 215 237,2 | 106 281,2 | 108 956,0 |  | 223 804,4 | 110 532,4 | 113 271,9 |  |
| 45 856,3 | 19 820,2 | 26 036,2 |  | 64 004,2 | 64 004,2 | 0,0 |  | 32 329,4 | 0,0 | 32 329,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 38 213,6 | 16 516,8 | 21 696,8 |  | 53 336,8 | 53 336,8 | 0,0 |  | 26 941,2 |  | 26 941,2 |  | 0,0 |  |  |  |
| 7 642,7 | 3 303,4 | 4 339,4 |  | 10 667,4 | 10 667,4 | 0,0 |  | 5 388,2 |  | 5 388,2 |  | 0,0 |  |  |  |
| 245 580,5 | 118 727,0 | 126 853,5 |  | 271 629,6 | 166 864,1 | 104 765,4 |  | 247 566,7 | 106 281,2 | 141 285,5 |  | 223 804,4 | 110 532,4 | 113 271,9 |  |
| 245 580,5 | 118 727,0 | 126 853,5 |  | 271 629,6 | 166 864,1 | 104 765,4 |  | 247 566,7 | 106 281,2 | 141 285,5 |  | 223 804,4 | 110 532,4 | 113 271,9 |  |
| 245 580,5 | 118 727,0 | 126 853,5 |  | 271 629,6 | 166 864,1 | 104 765,4 |  | 247 566,7 | 106 281,2 | 141 285,5 |  | 223 804,4 | 110 532,4 | 113 271,9 |  |
| 5 824,5 | 3 723,3 | 13 048,8 |  | 6 054,9 | 3 872,2 | 13 559,8 |  | 6 276,9 | 4 000,9 | 14 102,1 |  | 6 526,8 | 4 161,0 | 14 660,8 |  |
| 7161,83 | 4469,47 | 16418,61 |  | 7921,49 | 6281,59 | 13559,76 |  | 7219,75 | 4000,95 | 18286,54 |  | 6526,77 | 4160,99 | 14660,76 |  |

| Продолжение таблицы 27 |
| --- |
| 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| Всего на 2036 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1 | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 |  | Всего на 2037 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1 | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 |  | Всего на 2038 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1 | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 |  | Всего на 2039 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1 | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 |  |
| 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 41 920,7 | 33 690,14 | 8 230,54 |  | 41 920,7 | 33 690,14 | 8 230,54 |  | 41 920,7 | 33 690,14 | 8 230,54 |  | 41 920,7 | 33 690,14 | 8 230,54 |  |
| 1 009,4 | 787,04 | 222,34 |  | 1 009,4 | 787,04 | 222,34 |  | 1 009,4 | 787,04 | 222,34 |  | 1 009,4 | 787,04 | 222,34 |  |
| 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 40 911,3 | 32 903,1 | 8 008,2 |  | 40 911,3 | 32 903,1 | 8 008,2 |  | 40 911,3 | 32 903,1 | 8 008,2 |  | 40 911,3 | 32 903,1 | 8 008,2 |  |
| 6 621,1 | 6 339,10 | 282,00 |  | 6 621,1 | 6 339,10 | 282,00 |  | 6 621,1 | 6 339,10 | 282,00 |  | 6 621,1 | 6 339,10 | 282,00 |  |
| 34 290,2 | 26 564,0 | 7 726,2 |  | 34 290,2 | 26 564,0 | 7 726,2 |  | 34 290,2 | 26 564,0 | 7 726,2 |  | 34 290,2 | 26 564,0 | 7 726,2 |  |
| 34290,2 | 26564,0 | 7726,2 |  | 34290,2 | 26564,0 | 7726,2 |  | 34290,2 | 26564,0 | 7726,2 |  | 34290,2 | 26564,0 | 7726,2 |  |
| 15953,7 | 15953,7 | 0,0 |  | 15953,7 | 15953,7 | 0,0 |  | 15953,7 | 15953,7 | 0,0 |  | 15953,7 | 15953,7 | 0,0 |  |
| 16042,3 | 8316,1 | 7726,2 |  | 16042,3 | 8316,1 | 7726,2 |  | 16042,3 | 8316,1 | 7726,2 |  | 16042,3 | 8316,1 | 7726,2 |  |
| 2294,2 | 2294,2 | 0,0 |  | 2294,2 | 2294,2 | 0,0 |  | 2294,2 | 2294,2 | 0,0 |  | 2294,2 | 2294,2 | 0,0 |  |
| 6 867,2 | 5 396,43 | 1 470,74 |  | 6 867,2 | 5 396,43 | 1 470,74 |  | 6 867,2 | 5 396,43 | 1 470,74 |  | 6 867,2 | 5 396,43 | 1 470,74 |  |
| 69 067,71 | 52 679,73 | 16 387,98 |  | 71 830,42 | 54 786,92 | 17 043,50 |  | 74 703,63 | 56 978,40 | 17 725,24 |  | 77 691,78 | 59 257,53 | 18 434,25 |  |
| 5 733,66 | 4 781,65 | 952,00 |  | 5 733,66 | 4 781,65 | 952,00 |  | 5 733,66 | 4 781,65 | 952,00 |  | 5 733,66 | 4 781,65 | 952,00 |  |
| 11 052,02 | 11 017,05 | 11 227,68 |  | 11 494,10 | 11 457,73 | 11 676,79 |  | 11 953,87 | 11 916,04 | 12 143,86 |  | 12 432,02 | 12 392,68 | 12 629,61 |  |
| 63 368,53 | 52 679,73 | 10 688,80 |  | 65 903,28 | 54 786,92 | 11 116,36 |  | 68 539,41 | 56 978,40 | 11 561,01 |  | 71 280,98 | 59 257,53 | 12 023,45 |  |
| 682,03 | 122,26 | 559,77 |  | 682,03 | 122,26 | 559,77 |  | 682,03 | 122,26 | 559,77 |  | 682,03 | 122,26 | 559,77 |  |
| 11 381,98 | 11 381,98 | 11 381,98 |  | 11 837,26 | 11 837,26 | 11 837,26 |  | 12 310,75 | 12 310,75 | 12 310,75 |  | 12 803,18 | 12 803,18 | 12 803,18 |  |
| 7 762,82 | 1 391,53 | 6 371,29 |  | 8 073,33 | 1 447,19 | 6 626,14 |  | 8 396,27 | 1 505,08 | 6 891,19 |  | 8 732,12 | 1 565,28 | 7 166,84 |  |
| 5 051,63 | 4 659,40 | 392,23 |  | 5 051,63 | 4 659,40 | 392,23 |  | 5 051,63 | 4 659,40 | 392,23 |  | 5 051,63 | 4 659,40 | 392,23 |  |
| 11 007,47 | 11 007,47 | 11 007,47 |  | 11 447,77 | 11 447,77 | 11 447,77 |  | 11 905,68 | 11 905,68 | 11 905,68 |  | 12 381,91 | 12 381,91 | 12 381,91 |  |
| 55 605,71 | 51 288,20 | 4 317,51 |  | 57 829,94 | 53 339,73 | 4 490,21 |  | 60 143,14 | 55 473,32 | 4 669,82 |  | 62 548,87 | 57 692,25 | 4 856,62 |  |
| 411,27 |  | 411,27 |  | 411,27 |  | 411,27 |  | 411,27 |  | 411,27 |  | 411,27 |  | 411,27 |  |
| 13 347,12 |  | 13 347,12 |  | 13 881,00 |  | 13 881,00 |  | 14 436,24 |  | 14 436,24 |  | 15 013,69 |  | 15 013,69 |  |
| 5 489,21 |  | 5 489,21 |  | 5 708,78 |  | 5 708,78 |  | 5 937,13 |  | 5 937,13 |  | 6 174,62 |  | 6 174,62 |  |
| 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  |
| 1 548,40 |  | 1 548,40 |  | 1 610,33 |  | 1 610,33 |  | 1 674,75 |  | 1 674,75 |  | 1 741,74 |  | 1 741,74 |  |
| 209,96 |  | 209,96 |  | 218,36 |  | 218,36 |  | 227,10 |  | 227,10 |  | 236,18 |  | 236,18 |  |
| 953,90 | 721,60 | 232,30 |  | 953,90 | 721,60 | 232,30 |  | 953,90 | 721,60 | 232,30 |  | 953,90 | 721,60 | 232,30 |  |
| 14,24 | 14,10 | 14,65 |  | 14,81 | 14,67 | 15,24 |  | 15,40 | 15,25 | 15,85 |  | 16,01 | 15,86 | 16,48 |  |
| 13 580,18 | 10 176,07 | 3 404,11 |  | 14 123,39 | 10 583,11 | 3 540,28 |  | 14 688,32 | 11 006,43 | 3 681,89 |  | 15 275,86 | 11 446,69 | 3 829,17 |  |
| 565,50 | 438,40 | 127,10 |  | 565,50 | 438,40 | 127,10 |  | 565,50 | 438,40 | 127,10 |  | 565,50 | 438,40 | 127,10 |  |
| 15,67 | 15,67 | 15,67 |  | 16,30 | 16,30 | 16,30 |  | 16,95 | 16,95 | 16,95 |  | 17,63 | 17,63 | 17,63 |  |
| 8 861,39 | 6 869,73 | 1 991,66 |  | 9 215,85 | 7 144,52 | 2 071,32 |  | 9 584,48 | 7 430,30 | 2 154,18 |  | 9 967,86 | 7 727,51 | 2 240,34 |  |
| 246,40 | 141,20 | 105,20 |  | 246,40 | 141,20 | 105,20 |  | 246,40 | 141,20 | 105,20 |  | 246,40 | 141,20 | 105,20 |  |
| 13,43 | 13,43 | 13,43 |  | 13,96 | 13,96 | 13,96 |  | 14,52 | 14,52 | 14,52 |  | 15,10 | 15,10 | 15,10 |  |
| 3 308,26 | 1 895,81 | 1 412,46 |  | 3 440,59 | 1 971,64 | 1 468,95 |  | 3 578,22 | 2 050,50 | 1 527,71 |  | 3 721,35 | 2 132,52 | 1 588,82 |  |
| 142,00 | 142,00 | 0,00 |  | 142,00 | 142,00 | 0,00 |  | 142,00 | 142,00 | 0,00 |  | 142,00 | 142,00 | 0,00 |  |
| 9,93 | 9,93 | 9,93 |  | 10,33 | 10,33 | 10,33 |  | 10,74 | 10,74 | 10,74 |  | 11,17 | 11,17 | 11,17 |  |
| 1 410,53 | 1 410,53 | 0,00 |  | 1 466,95 | 1 466,95 | 0,00 |  | 1 525,63 | 1 525,63 | 0,00 |  | 1 586,65 | 1 586,65 | 0,00 |  |
| 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  |
| 41,13 | 48,95 | 15,81 |  | 42,78 | 50,91 | 16,44 |  | 44,49 | 52,94 | 17,10 |  | 46,27 | 55,06 | 17,79 |  |
| 436,0 | 396,5 | 39,5 |  | 453,5 | 412,4 | 41,1 |  | 471,6 | 428,8 | 42,8 |  | 490,5 | 446,0 | 44,5 |  |
| 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  |
| 41,13 | 48,95 | 15,81 |  | 42,78 | 50,91 | 16,44 |  | 44,49 | 52,94 | 17,10 |  | 46,27 | 55,06 | 17,79 |  |
| 436,02 | 396,49 | 39,53 |  | 453,46 | 412,35 | 41,11 |  | 471,60 | 428,85 | 42,76 |  | 490,47 | 446,00 | 44,47 |  |
| 1,50 | 1,30 | 0,20 |  | 1,50 | 1,30 | 0,20 |  | 1,50 | 1,30 | 0,20 |  | 1,50 | 1,30 | 0,20 |  |
| 69,71 | 69,71 | 69,66 |  | 72,50 | 72,50 | 72,45 |  | 75,40 | 75,40 | 75,34 |  | 78,41 | 78,42 | 78,36 |  |
| 104,56 | 90,63 | 13,93 |  | 108,74 | 94,25 | 14,49 |  | 113,09 | 98,02 | 15,07 |  | 117,62 | 101,95 | 15,67 |  |
| 108196,2 | 34465,18 | 73731,06 |  | 112524,1 | 35843,79 | 76680,30 |  | 117025,1 | 37277,54 | 79747,51 |  | 121706,1 | 38768,64 | 82937,41 |  |
| 32675,3 | 10408,49 | 22266,78 |  | 33982,3 | 10824,82 | 23157,45 |  | 35341,6 | 11257,82 | 24083,75 |  | 36755,2 | 11708,13 | 25047,10 |  |
| 3838,2 | 2973,4 | 864,8 |  | 3991,7 | 3092,3 | 899,4 |  | 4151,4 | 3216,0 | 935,4 |  | 4317,4 | 3344,6 | 972,8 |  |
| 3838,2 | 2973,4 | 864,8 |  | 3991,7 | 3092,3 | 899,4 |  | 4151,4 | 3216,0 | 935,4 |  | 4317,4 | 3344,6 | 972,8 |  |
| 3043,1 | 2357,4 | 685,6 |  | 3164,8 | 2451,7 | 713,0 |  | 3291,4 | 2549,8 | 741,6 |  | 3423,0 | 2651,8 | 771,2 |  |
| 230941,2 | 113 547,4 | 117 393,8 |  | 240178,8 | 118 089,3 | 122 089,6 |  | 249786,0 | 122 812,8 | 126 973,2 |  | 259777,4 | 127 725,4 | 132 052,1 |  |
| 6 734,90 | 4 274,48 | 15 194,25 |  | 7 004,30 | 4 445,46 | 15 802,02 |  | 7 284,47 | 4 623,28 | 16 434,10 |  | 7 575,85 | 4 808,21 | 17 091,47 |  |
| 1815,4 | 1406,4 | 409,0 |  | 1888,0 | 1462,6 | 425,4 |  | 1963,5 | 1521,1 | 442,4 |  | 2042,0 | 1582,0 | 460,1 |  |
| 232 756,6 | 114 953,7 | 117 802,8 |  | 242 066,8 | 119 551,9 | 122 514,9 |  | 251 749,5 | 124 334,0 | 127 415,5 |  | 261 819,5 | 129 307,3 | 132 512,1 |  |
| 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 232 756,6 | 114 953,7 | 117 802,8 |  | 242 066,8 | 119 551,9 | 122 514,9 |  | 251 749,5 | 124 334,0 | 127 415,5 |  | 261 819,5 | 129 307,3 | 132 512,1 |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 232 756,6 | 114 953,7 | 117 802,8 |  | 242 066,8 | 119 551,9 | 122 514,9 |  | 251 749,5 | 124 334,0 | 127 415,5 |  | 261 819,5 | 129 307,3 | 132 512,1 |  |
| 232 756,6 | 114 953,7 | 117 802,8 |  | 242 066,8 | 119 551,9 | 122 514,9 |  | 251 749,5 | 124 334,0 | 127 415,5 |  | 261 819,5 | 129 307,3 | 132 512,1 |  |
| 232 756,6 | 114 953,7 | 117 802,8 |  | 242 066,8 | 119 551,9 | 122 514,9 |  | 251 749,5 | 124 334,0 | 127 415,5 |  | 261 819,5 | 129 307,3 | 132 512,1 |  |
| 6 787,8 | 4 327,4 | 15 247,2 |  | 7 059,4 | 4 500,5 | 15 857,1 |  | 7 341,7 | 4 680,5 | 16 491,4 |  | 7 635,4 | 4 867,8 | 17 151,0 |  |
| 6787,84 | 4327,43 | 15247,19 |  | 7059,36 | 4500,52 | 15857,07 |  | 7341,73 | 4680,54 | 16491,36 |  | 7635,40 | 4867,77 | 17151,01 |  |

Продолжение таблицы 27

| 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего на 2040 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1 | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 |  | Всего на 2041 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1 | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 |  | Всего на 2042 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1 | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 |  | Всего на 2043 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1 | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 |  |
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 41 920,7 | 33 690,14 | 8 230,54 |  | 41 920,7 | 33 690,14 | 8 230,54 |  | 41 920,7 | 33 690,14 | 8 230,54 |  | 41 920,7 | 33 690,14 | 8 230,54 |  |
| 1 009,4 | 787,04 | 222,34 |  | 1 009,4 | 787,04 | 222,34 |  | 1 009,4 | 787,04 | 222,34 |  | 1 009,4 | 787,04 | 222,34 |  |
| 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 40 911,3 | 32 903,1 | 8 008,2 |  | 40 911,3 | 32 903,1 | 8 008,2 |  | 40 911,3 | 32 903,1 | 8 008,2 |  | 40 911,3 | 32 903,1 | 8 008,2 |  |
| 6 621,1 | 6 339,10 | 282,00 |  | 6 621,1 | 6 339,10 | 282,00 |  | 6 621,1 | 6 339,10 | 282,00 |  | 6 621,1 | 6 339,10 | 282,00 |  |
| 34 290,2 | 26 564,0 | 7 726,2 |  | 34 290,2 | 26 564,0 | 7 726,2 |  | 34 290,2 | 26 564,0 | 7 726,2 |  | 34 290,2 | 26 564,0 | 7 726,2 |  |
| 34290,2 | 26564,0 | 7726,2 |  | 34290,2 | 26564,0 | 7726,2 |  | 34290,2 | 26564,0 | 7726,2 |  | 34290,2 | 26564,0 | 7726,2 |  |
| 15953,7 | 15953,7 | 0,0 |  | 15953,7 | 15953,7 | 0,0 |  | 15953,7 | 15953,7 | 0,0 |  | 15953,7 | 15953,7 | 0,0 |  |
| 16042,3 | 8316,1 | 7726,2 |  | 16042,3 | 8316,1 | 7726,2 |  | 16042,3 | 8316,1 | 7726,2 |  | 16042,3 | 8316,1 | 7726,2 |  |
| 2294,2 | 2294,2 | 0,0 |  | 2294,2 | 2294,2 | 0,0 |  | 2294,2 | 2294,2 | 0,0 |  | 2294,2 | 2294,2 | 0,0 |  |
| 6 867,2 | 5 396,43 | 1 470,74 |  | 6 867,2 | 5 396,43 | 1 470,74 |  | 6 867,2 | 5 396,43 | 1 470,74 |  | 6 867,2 | 5 396,43 | 1 470,74 |  |
| 80 799,45 | 61 627,83 | 19 171,62 |  | 84 031,43 | 64 092,95 | 19 938,48 |  | 87 392,69 | 66 656,67 | 20 736,02 |  | 90 888,39 | 69 322,93 | 21 565,46 |  |
| 5 733,66 | 4 781,65 | 952,00 |  | 5 733,66 | 4 781,65 | 952,00 |  | 5 733,66 | 4 781,65 | 952,00 |  | 5 733,66 | 4 781,65 | 952,00 |  |
| 12 929,30 | 12 888,39 | 13 134,80 |  | 13 446,48 | 13 403,93 | 13 660,19 |  | 13 984,33 | 13 940,08 | 14 206,60 |  | 14 543,71 | 14 497,69 | 14 774,86 |  |
| 74 132,22 | 61 627,83 | 12 504,39 |  | 77 097,51 | 64 092,95 | 13 004,56 |  | 80 181,41 | 66 656,67 | 13 524,75 |  | 83 388,67 | 69 322,93 | 14 065,74 |  |
| 682,03 | 122,26 | 559,77 |  | 682,03 | 122,26 | 559,77 |  | 682,03 | 122,26 | 559,77 |  | 682,03 | 122,26 | 559,77 |  |
| 13 315,31 | 13 315,31 | 13 315,31 |  | 13 847,92 | 13 847,92 | 13 847,92 |  | 14 401,84 | 14 401,84 | 14 401,84 |  | 14 977,91 | 14 977,91 | 14 977,91 |  |
| 9 081,40 | 1 627,89 | 7 453,51 |  | 9 444,66 | 1 693,01 | 7 751,65 |  | 9 822,45 | 1 760,73 | 8 061,72 |  | 10 215,34 | 1 831,16 | 8 384,18 |  |
| 5 051,63 | 4 659,40 | 392,23 |  | 5 051,63 | 4 659,40 | 392,23 |  | 5 051,63 | 4 659,40 | 392,23 |  | 5 051,63 | 4 659,40 | 392,23 |  |
| 12 877,19 | 12 877,19 | 12 877,19 |  | 13 392,28 | 13 392,28 | 13 392,28 |  | 13 927,97 | 13 927,97 | 13 927,97 |  | 14 485,09 | 14 485,09 | 14 485,09 |  |
| 65 050,82 | 59 999,94 | 5 050,88 |  | 67 652,85 | 62 399,94 | 5 252,92 |  | 70 358,97 | 64 895,93 | 5 463,03 |  | 73 173,33 | 67 491,77 | 5 681,55 |  |
| 411,27 |  | 411,27 |  | 411,27 |  | 411,27 |  | 411,27 |  | 411,27 |  | 411,27 |  | 411,27 |  |
| 15 614,24 |  | 15 614,24 |  | 16 238,81 |  | 16 238,81 |  | 16 888,36 |  | 16 888,36 |  | 17 563,89 |  | 17 563,89 |  |
| 6 421,60 |  | 6 421,60 |  | 6 678,46 |  | 6 678,46 |  | 6 945,60 |  | 6 945,60 |  | 7 223,43 |  | 7 223,43 |  |
| 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  |
| 1 811,41 |  | 1 811,41 |  | 1 883,86 |  | 1 883,86 |  | 1 959,22 |  | 1 959,22 |  | 2 037,59 |  | 2 037,59 |  |
| 245,63 |  | 245,63 |  | 255,45 |  | 255,45 |  | 265,67 |  | 265,67 |  | 276,30 |  | 276,30 |  |
| 953,90 | 721,60 | 232,30 |  | 953,90 | 721,60 | 232,30 |  | 953,90 | 721,60 | 232,30 |  | 953,90 | 721,60 | 232,30 |  |
| 16,65 | 16,50 | 17,14 |  | 17,32 | 17,16 | 17,83 |  | 18,01 | 17,84 | 18,54 |  | 18,73 | 18,56 | 19,28 |  |
| 15 886,89 | 11 904,56 | 3 982,33 |  | 16 522,37 | 12 380,74 | 4 141,63 |  | 17 183,26 | 12 875,97 | 4 307,29 |  | 17 870,59 | 13 391,01 | 4 479,58 |  |
| 565,50 | 438,40 | 127,10 |  | 565,50 | 438,40 | 127,10 |  | 565,50 | 438,40 | 127,10 |  | 565,50 | 438,40 | 127,10 |  |
| 18,33 | 18,33 | 18,33 |  | 19,06 | 19,06 | 19,06 |  | 19,83 | 19,83 | 19,83 |  | 20,62 | 20,62 | 20,62 |  |
| 10 366,57 | 8 036,61 | 2 329,96 |  | 10 781,24 | 8 358,08 | 2 423,16 |  | 11 212,49 | 8 692,40 | 2 520,08 |  | 11 660,99 | 9 040,10 | 2 620,89 |  |
| 246,40 | 141,20 | 105,20 |  | 246,40 | 141,20 | 105,20 |  | 246,40 | 141,20 | 105,20 |  | 246,40 | 141,20 | 105,20 |  |
| 15,71 | 15,71 | 15,71 |  | 16,34 | 16,34 | 16,34 |  | 16,99 | 16,99 | 16,99 |  | 17,67 | 17,67 | 17,67 |  |
| 3 870,20 | 2 217,83 | 1 652,37 |  | 4 025,01 | 2 306,54 | 1 718,47 |  | 4 186,01 | 2 398,80 | 1 787,21 |  | 4 353,45 | 2 494,75 | 1 858,70 |  |
| 142,00 | 142,00 | 0,00 |  | 142,00 | 142,00 | 0,00 |  | 142,00 | 142,00 | 0,00 |  | 142,00 | 142,00 | 0,00 |  |
| 11,62 | 11,62 | 11,62 |  | 12,09 | 12,09 | 12,09 |  | 12,57 | 12,57 | 12,57 |  | 13,07 | 13,07 | 13,07 |  |
| 1 650,12 | 1 650,12 | 0,00 |  | 1 716,12 | 1 716,12 | 0,00 |  | 1 784,77 | 1 784,77 | 0,00 |  | 1 856,16 | 1 856,16 | 0,00 |  |
| 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  |
| 48,12 | 57,26 | 18,50 |  | 50,05 | 59,55 | 19,24 |  | 52,05 | 61,94 | 20,01 |  | 54,13 | 64,41 | 20,81 |  |
| 510,1 | 463,8 | 46,2 |  | 530,5 | 482,4 | 48,1 |  | 551,7 | 501,7 | 50,0 |  | 573,8 | 521,8 | 52,0 |  |
| 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  |
| 48,12 | 57,26 | 18,50 |  | 50,05 | 59,55 | 19,24 |  | 52,05 | 61,94 | 20,01 |  | 54,13 | 64,41 | 20,81 |  |
| 510,09 | 463,84 | 46,25 |  | 530,49 | 482,39 | 48,10 |  | 551,71 | 501,69 | 50,02 |  | 573,78 | 521,76 | 52,02 |  |
| 1,50 | 1,30 | 0,20 |  | 1,50 | 1,30 | 0,20 |  | 1,50 | 1,30 | 0,20 |  | 1,50 | 1,30 | 0,20 |  |
| 81,55 | 81,56 | 81,49 |  | 84,81 | 84,82 | 84,75 |  | 88,20 | 88,21 | 88,14 |  | 91,73 | 91,74 | 91,67 |  |
| 122,32 | 106,02 | 16,30 |  | 127,21 | 110,26 | 16,95 |  | 132,30 | 114,67 | 17,63 |  | 137,60 | 119,26 | 18,33 |  |
| 126574,3 | 40319,39 | 86254,91 |  | 131637,3 | 41932,16 | 89705,10 |  | 136902,8 | 43609,45 | 93293,31 |  | 142378,9 | 45353,83 | 97025,04 |  |
| 38225,4 | 12176,46 | 26048,98 |  | 39754,5 | 12663,51 | 27090,94 |  | 41344,6 | 13170,05 | 28174,58 |  | 42998,4 | 13696,86 | 29301,56 |  |
| 4490,1 | 3478,4 | 1011,7 |  | 4669,7 | 3617,5 | 1052,2 |  | 4856,5 | 3762,2 | 1094,3 |  | 5050,8 | 3912,7 | 1138,0 |  |
| 4490,1 | 3478,4 | 1011,7 |  | 4669,7 | 3617,5 | 1052,2 |  | 4856,5 | 3762,2 | 1094,3 |  | 5050,8 | 3912,7 | 1138,0 |  |
| 3559,9 | 2757,9 | 802,1 |  | 3702,3 | 2868,2 | 834,2 |  | 3850,4 | 2982,9 | 867,5 |  | 4004,5 | 3102,2 | 902,2 |  |
| 270168,5 | 132 834,4 | 137 334,2 |  | 280975,3 | 138 147,7 | 142 827,5 |  | 292214,3 | 143 673,7 | 148 540,6 |  | 303902,9 | 149 420,6 | 154 482,3 |  |
| 7 878,88 | 5 000,54 | 17 775,12 |  | 8 194,04 | 5 200,56 | 18 486,13 |  | 8 521,80 | 5 408,59 | 19 225,57 |  | 8 862,67 | 5 624,93 | 19 994,60 |  |
| 2123,7 | 1645,2 | 478,5 |  | 2208,7 | 1711,0 | 497,6 |  | 2297,0 | 1779,5 | 517,5 |  | 2388,9 | 1850,7 | 538,2 |  |
| 272 292,2 | 134 479,6 | 137 812,6 |  | 283 183,9 | 139 858,8 | 143 325,1 |  | 294 511,3 | 145 453,1 | 149 058,1 |  | 306 291,7 | 151 271,3 | 155 020,5 |  |
| 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 272 292,2 | 134 479,6 | 137 812,6 |  | 283 183,9 | 139 858,8 | 143 325,1 |  | 294 511,3 | 145 453,1 | 149 058,1 |  | 306 291,7 | 151 271,3 | 155 020,5 |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 272 292,2 | 134 479,6 | 137 812,6 |  | 283 183,9 | 139 858,8 | 143 325,1 |  | 294 511,3 | 145 453,1 | 149 058,1 |  | 306 291,7 | 151 271,3 | 155 020,5 |  |
| 272 292,2 | 134 479,6 | 137 812,6 |  | 283 183,9 | 139 858,8 | 143 325,1 |  | 294 511,3 | 145 453,1 | 149 058,1 |  | 306 291,7 | 151 271,3 | 155 020,5 |  |
| 272 292,2 | 134 479,6 | 137 812,6 |  | 283 183,9 | 139 858,8 | 143 325,1 |  | 294 511,3 | 145 453,1 | 149 058,1 |  | 306 291,7 | 151 271,3 | 155 020,5 |  |
| 7 940,8 | 5 062,5 | 17 837,1 |  | 8 258,5 | 5 265,0 | 18 550,5 |  | 8 588,8 | 5 475,6 | 19 292,6 |  | 8 932,3 | 5 694,6 | 20 064,3 |  |
| 7940,82 | 5062,48 | 17837,05 |  | 8258,45 | 5264,97 | 18550,53 |  | 8588,79 | 5475,57 | 19292,56 |  | 8932,34 | 5694,60 | 20064,26 |  |

Продолжение таблицы 27

| 2044 | 2045 |
| --- | --- |
| Всего на 2044 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1 | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 |  | Всего на 2045 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1 | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 |  |
| 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 41 920,7 | 33 690,14 | 8 230,54 |  | 41 920,7 | 33 690,14 | 8 230,54 |  |
| 1 009,4 | 787,04 | 222,34 |  | 1 009,4 | 787,04 | 222,34 |  |
| 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 40 911,3 | 32 903,1 | 8 008,2 |  | 40 911,3 | 32 903,1 | 8 008,2 |  |
| 6 621,1 | 6 339,10 | 282,00 |  | 6 621,1 | 6 339,10 | 282,00 |  |
| 34 290,2 | 26 564,0 | 7 726,2 |  | 34 290,2 | 26 564,0 | 7 726,2 |  |
| 34290,2 | 26564,0 | 7726,2 |  | 34290,2 | 26564,0 | 7726,2 |  |
| 15953,7 | 15953,7 | 0,0 |  | 15953,7 | 15953,7 | 0,0 |  |
| 16042,3 | 8316,1 | 7726,2 |  | 16042,3 | 8316,1 | 7726,2 |  |
| 2294,2 | 2294,2 | 0,0 |  | 2294,2 | 2294,2 | 0,0 |  |
| 6 867,2 | 5 396,43 | 1 470,74 |  | 6 867,2 | 5 396,43 | 1 470,74 |  |
| 94 523,93 | 72 095,85 | 22 428,08 |  | 98 304,89 | 74 979,68 | 23 325,20 |  |
| 5 733,66 | 4 781,65 | 952,00 |  | 5 733,66 | 4 781,65 | 952,00 |  |
| 15 125,46 | 15 077,59 | 15 365,86 |  | 15 730,47 | 15 680,70 | 15 980,49 |  |
| 86 724,22 | 72 095,85 | 14 628,37 |  | 90 193,18 | 74 979,68 | 15 213,50 |  |
| 682,03 | 122,26 | 559,77 |  | 682,03 | 122,26 | 559,77 |  |
| 15 577,03 | 15 577,03 | 15 577,03 |  | 16 200,11 | 16 200,11 | 16 200,11 |  |
| 10 623,96 | 1 904,41 | 8 719,55 |  | 11 048,92 | 1 980,58 | 9 068,33 |  |
| 5 051,63 | 4 659,40 | 392,23 |  | 5 051,63 | 4 659,40 | 392,23 |  |
| 15 064,49 | 15 064,49 | 15 064,49 |  | 15 667,07 | 15 667,07 | 15 667,07 |  |
| 76 100,26 | 70 191,44 | 5 908,82 |  | 79 144,27 | 72 999,10 | 6 145,17 |  |
| 411,27 |  | 411,27 |  | 411,27 |  | 411,27 |  |
| 18 266,45 |  | 18 266,45 |  | 18 997,11 |  | 18 997,11 |  |
| 7 512,36 |  | 7 512,36 |  | 7 812,86 |  | 7 812,86 |  |
| 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  | 135,60 |  |
| 2 119,09 |  | 2 119,09 |  | 2 203,85 |  | 2 203,85 |  |
| 287,35 |  | 287,35 |  | 298,84 |  | 298,84 |  |
| 953,90 | 721,60 | 232,30 |  | 953,90 | 721,60 | 232,30 |  |
| 19,48 | 19,30 | 20,05 |  | 20,26 | 20,07 | 20,86 |  |
| 18 585,41 | 13 926,65 | 4 658,77 |  | 19 328,83 | 14 483,71 | 4 845,12 |  |
| 565,50 | 438,40 | 127,10 |  | 565,50 | 438,40 | 127,10 |  |
| 21,45 | 21,45 | 21,45 |  | 22,30 | 22,30 | 22,30 |  |
| 12 127,42 | 9 401,70 | 2 725,72 |  | 12 612,52 | 9 777,77 | 2 834,75 |  |
| 246,40 | 141,20 | 105,20 |  | 246,40 | 141,20 | 105,20 |  |
| 18,37 | 18,37 | 18,37 |  | 19,11 | 19,11 | 19,11 |  |
| 4 527,59 | 2 594,54 | 1 933,04 |  | 4 708,69 | 2 698,32 | 2 010,37 |  |
| 142,00 | 142,00 | 0,00 |  | 142,00 | 142,00 | 0,00 |  |
| 13,59 | 13,59 | 13,59 |  | 14,14 | 14,14 | 14,14 |  |
| 1 930,40 | 1 930,40 | 0,00 |  | 2 007,62 | 2 007,62 | 0,00 |  |
| 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  |
| 56,30 | 66,99 | 21,64 |  | 58,55 | 69,67 | 22,51 |  |
| 596,7 | 542,6 | 54,1 |  | 620,6 | 564,3 | 56,3 |  |
| 10,60 | 8,10 | 2,50 |  | 10,60 | 8,10 | 2,50 |  |
| 56,30 | 66,99 | 21,64 |  | 58,55 | 69,67 | 22,51 |  |
| 596,73 | 542,63 | 54,10 |  | 620,60 | 564,33 | 56,26 |  |
| 1,50 | 1,30 | 0,20 |  | 1,50 | 1,30 | 0,20 |  |
| 95,40 | 95,41 | 95,34 |  | 99,22 | 99,23 | 99,15 |  |
| 143,10 | 124,03 | 19,07 |  | 148,82 | 128,99 | 19,83 |  |
| 148074,0 | 47167,98 | 100906,04 |  | 153997,0 | 49054,70 | 104942,28 |  |
| 44718,4 | 14244,73 | 30473,62 |  | 46507,1 | 14814,52 | 31692,57 |  |
| 5252,8 | 4069,2 | 1183,6 |  | 5462,9 | 4232,0 | 1230,9 |  |
| 5252,8 | 4069,2 | 1183,6 |  | 5462,9 | 4232,0 | 1230,9 |  |
| 4164,6 | 3226,3 | 938,3 |  | 4331,2 | 3355,4 | 975,8 |  |
| 316059,0 | 155 397,4 | 160 661,6 |  | 328701,3 | 161 613,3 | 167 088,0 |  |
| 9 217,18 | 5 849,93 | 20 794,38 |  | 9 585,87 | 6 083,92 | 21 626,16 |  |
| 2484,4 | 1924,7 | 559,7 |  | 2583,8 | 2001,7 | 582,1 |  |
| 318 543,4 | 157 322,1 | 161 221,3 |  | 331 285,1 | 163 615,0 | 167 670,1 |  |
| 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 318 543,4 | 157 322,1 | 161 221,3 |  | 331 285,1 | 163 615,0 | 167 670,1 |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 318 543,4 | 157 322,1 | 161 221,3 |  | 331 285,1 | 163 615,0 | 167 670,1 |  |
| 318 543,4 | 157 322,1 | 161 221,3 |  | 331 285,1 | 163 615,0 | 167 670,1 |  |
| 318 543,4 | 157 322,1 | 161 221,3 |  | 331 285,1 | 163 615,0 | 167 670,1 |  |
| 9 289,6 | 5 922,4 | 20 866,8 |  | 9 661,2 | 6 159,3 | 21 701,5 |  |
| 9289,63 | 5922,38 | 20866,83 |  | 9661,22 | 6159,28 | 21701,50 |  |

Раздел 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения

Таблица 28

| № п/п | Наименование мероприятия | Сущ. уст. мощность | Проектируемая установленная мощность | Описание работ и месторасположение объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/час | МВт | Гкал/час | МВт |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция основного и вспомогательного оборудования котельной в с. Черниговское по ул. Гагарина, 1 | 0,60 | 0,70 | 0,43 | 0,5 | Котельная в с. Черниговское по ул. Гагарина, 1. Реконструкция котельной: демонтаж здания котельной с действующим оборудованием, строительство БМК на месте демонтируемого здания, ограждение котельной, устройство асфальтобетонного проезда (площадки) вокруг котельной, ввод объекта в эксплуатацию. | 2025 | 2025 | 2025 |
| 2 | Реконструкция основного и вспомогательного оборудования котельной в с. Черниговское по ул. Комсомольская, 1 | 0,30 | 0,35 | 0,43 | 0,5 | Котельная в с. Черниговское по ул. Комсомольская, 1. Реконструкция котельной: демонтаж здания котельной с действующим оборудованием, строительство БМК на месте демонтируемого здания, ограждение котельной, устройство асфальтобетонного проезда (площадки) вокруг котельной, ввод объекта в эксплуатацию. | 2024 | 2024 | 2024 |

Раздел 17. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем.

а) Аварийные ситуации в системах отопления зданий.

К характерным отказам систем отопления можно отнести:

- течи в резьбовых и сварочных соединениях трубопроводов (за счет сборки на сухом льне, попадания воздуха в систему, опорожнения в летний период, механических повреждений, скачков давлений теплоносителя и др.);

- течи в отопительных приборах (периодическое опорожнение систем, подпитка водой без деаэрации и достаточной химобработки, механические повреждения, размораживание);

- неравномерный прогрев различных, особенно дальних стояков (разрегулировка, внутреннее обрастание трубопроводов, отсутствие летних промывок системы, воздушные «мешки»);

- неравномерный прогрев отопительных приборов по высоте здания (обрастание трубопроводов, нерасчетный расход теплоносителя, завышенные теплопотери здания, несанкционированная установка отопительных приборов в отдельных помещениях, засорение отдельных приборов и арматуры, «завоздушивание» отдельных приборов);

- замерзание отопительных приборов, участков трубопроводов (локальное охлаждение при открытых наружных дверях или окнах, отсутствие изоляции на разводящих трубопроводах, низкая температура теплоносителя, перерывы в циркуляции теплоносителя);

- разрывы трубопроводов (отсутствие межэтажных гильз, компенсаторов, деформация конструктивных элементов здания, нерасчетные механические нагрузки на трубопроводы, завышенные давления в трубопроводах, замерзание участков трубопроводов, внутренняя коррозия и др.);

- прекращение циркуляции теплоносителя («завоздушивание» системы, частичное опорожнение, снижение или отсутствие перепада давления на вводе, засорение или перемерзание участка трубопровода, утечка воды из подающего трубопровода и др.).

К аварийным ситуациям, требующим оперативного вмешательства, следует отнести:

- разрыв трубопровода или отопительного прибора;

- прекращение циркуляции теплоносителя.

В первом случае, как правило, требуется опорожнить часть или всю отопительную систему и провести восстановительные работы. В случае хорошо (с продувкой) опорожненной системы (или ее части) нет угрозы перемерзания трубопроводов и отопительных приборов, и время ремонтных работ определяется, помимо социальных требований, остыванием здания (или ее части), а также из условия возможного спонтанного развития аварий при нерасчетном подключении потребителями электрических и газовых источников теплоты.

В случае прекращения циркуляции теплоносителя, особенно в системе отопления в целом, время ликвидации аварии (до опорожнения) определяется климатическими условиями. Для увеличения времени нахождения системы отопления в заполненном состоянии необходима реализация следующих мероприятий:

- опорожнение только лестничных стояков (как наиболее уязвимых мест); - организация естественной циркуляции через байпасную линию (или путем снятия сопла элеватора);

- подключение на вводе циркуляционного насоса;

- подключение на вводе передвижного дополнительного источника тепла;

- теплоизоляция трубопроводов на вводе, лестничных площадках;

- подключение в квартирах дополнительных источников тепла с одновременной организацией циркуляции в системе отопления;

- обогрев лестничных площадок передвижными воздушно - отопительными агрегатами.

б) Неисправности элементов теплового ввода.

В процессе эксплуатации на тепловом вводе возможны следующие неисправности, косвенно способствующие возникновению аварийных ситуаций в системах отопления и горячего водоснабжения (таблица 29).

Неисправности в системах отопления и горячего водоснабжения, косвенно способствующие возникновению аварийных ситуаций

Таблица 29

| Неисправности | Возможные последствия |
| --- | --- |
| Засорение сопла элеватора | Прекращение циркуляции теплоносителя |
| Удаление сопла элеватора | Перегрев верхних этажей, увеличение давления в системе отопления с возможным превышением допустимых значений (разрыв отопительных приборов) |
| Заполнение грязевиков шламом | Снижение перепада давления и, как следствие, уменьшение циркуляции в системе отопления |
| Нарушение теплоизоляции трубопроводов | Увеличение тепловых потерь, ускорение замерзания трубопроводов при аварии |
| Зарастание трубок теплообменников | Снижение температуры воздуха в отапливаемых помещениях, вертикальная разрегулировка |
| Отказы в работе циркуляционных насосов | Прекращение циркуляции теплоносителя, возможность перемерзания трубопроводов системы отопления |

в) Аварийные ситуации в тепловых сетях.

Наиболее характерными неполадками в тепловых сетях являются:

- разрыв трубопроводов или разрушение арматуры;

- увеличенная подпитка тепловых сетей за счет свищей в трубопроводах;

- гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

Аварии, связанные с разрывом трубопровода, требуют оперативного вмешательства. В зависимости от назначения, диаметра, схемы и типа системы теплоснабжения возможны следующие этапы и варианты их ликвидации с последующим ремонтом теплопровода:

- обнаружение точного места аварии;

- прогноз теплового и гидравлического режимов при развитии аварии и отключении участка теплосети;

- отключение аварийного трубопровода;

- выбор оптимального теплового и гидравлического режимов системы на период восстановления аварийного теплопровода с разработкой стратегии и времени восстановления.

В основе отмеченной последовательности лежит выбор одного из вариантов временного функционирования системы теплоснабжения аварийной зоны:

- функционирование системы теплоснабжения с отключенным на период ремонта участком (временное отключение системы отопления);

- отопление зданий с помощью локальных обогревателей (воздушные калориферы, электрические или газовые отопительные приборы, «буржуйки» и др.);

- работа трех-, четырехтрубной тепловой сети (с переключением) в режиме на отопление (без горячего водоснабжения);

- подключение в месте аварии передвижной временной котельной;

- работа двухтрубной тепловой сети по однотрубному варианту (на излив).

Первый вариант – наиболее неблагоприятный, но вместе с тем он достаточно широко применяется. Здесь определяющим является допустимый период времени на восстановление трубопровода.

Сроки проведения аварийно-восстановительных работ зависят от диаметра трубопровода, на котором эта авария произошла. В таблице 30 приведены примерные сроки ликвидации повреждений на подземных теплопроводах.

Примерные сроки ликвидации повреждений на подземных теплопроводах

Таблица 30

| Этап работ | Время, ч, выполнения этапа при диаметре трубы, мм |
| --- | --- |
|  | 100-200 | 250-400 | 500-700 | 800-900 | 1000-1400 |
| Отключение участка сети | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Вызов представителей, доставка механизмов | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Раскрытие шурфов для точного обнаружения места повреждения | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Спуск воды из трубопровода | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Вскрытие канала, откачка воды из трассы, вырезка поврежденной трубы | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Подгонка новой трубы (заплаты) однимдвумя сварщиками | 1 | 2 | 5 | 8/4 | 12/6 |
| Заполнение участка сети | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Включение и восстановление тепловой системы | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Всего | 12 | 20 | 34 | 44/40 | 58/52 |

Из таблицы видно, что на ликвидацию повреждения на трубопроводе диаметром 100-200 мм затрачивается 12 ч, а при диаметре трубопровода 500-700 мм времени потребуется почти в три раза больше, и оно составит 34 ч.

В связи с этим в эксплуатируемых ныне и проектируемых тепловых сетях систем централизованного теплоснабжения при подземной их прокладке предусматривается резервная подача теплоты в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха для отопления трубопроводов диаметрами от 300 мм и выше. Считается, что лимит времени для устранения повреждений теплопроводов меньшего диаметра достаточен и опасность замораживания систем отопления не возникает.

Определение лимита времени, требуемого на восстановление работоспособности нерезервируемого элемента, отказ которого возможен при любой климатической ситуации отопительного периода, приведен в таблице 31.

Лимит времени на производство аварийно-восстановительных работ в зависимости от погодных условий

таблице 31

| Наружная расчетная температура для проектирования системы отопления, °С | Коэффициент аккумуляции, β | Параметр | Текущие значения наружной температуры, °С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -50 | -30 | -10 | 0 |
| -50 | 75 | tв, °С | 10 | 12,4 | 14,8 | 16,0 |
|  |  | чел час | 7,3 | 9,1 | 13,8 | 21,0 |
| -40 | 70 | tв, °С | - | 11,5 | 14,5 | 16,0 |
|  |  | чел час | - | 10,2 | 14,0 | 19,6 |
| -30 | 65 | tв, °С | - | 10,0 | 14,0 | 16,0 |
|  |  | чел час | - | 12,2 | 14,6 | 18,2 |
| -20 | 55 | tв, °С | - | - | 13,0 | 16,0 |
|  |  | чел час | - | - | 15,3 | 15,4 |

Из таблицы следует, что высокая оперативность аварийно-восстановительных работ необходима в течение большей части отопительного периода.

г) Обнаружение мест повреждений на тепловых сетях и методы локализации аварий.

С развитием централизованного теплоснабжения, усложнением схем тепловых сетей актуальной стала задача выявления поврежденного участка в сложной сети с целью быстрейшей локализации аварии, а затем уже уточнения места повреждения для проведения ремонтных работ.

Факт достаточно крупного повреждения, как правило, устанавливается по резкому увеличению расхода подпиточной воды, понижению давления на коллекторах, существенной разнице расхода воды в подающем и обратном трубопроводах. В соответствии с «Инструкцией по эксплуатации тепловых сетей», в случае резкого возрастания подпитки необходимо установить контроль над ее величиной. Одновременно производят внешний осмотр сети с целью выявления повреждения. Параллельно на станции проверяется герметичность теплофикационного оборудования и коллекторов котельной.

Если при внешнем осмотре сети и проверке герметичности место утечки обнаружить не удается, то проверка осуществляется путем поочередного отключения от сети абонентских систем, квартальных и магистральных участков тепловых сетей и одновременное наблюдение за величиной подпитки.

При поиске повреждений в кольцевой сети таким методом необходимо сначала перестроить ее на радиальную. Это увеличивает время обнаружения с момента возникновения повреждения до его локализации.

Чтобы обеспечить возможность более быстрого выявления аварийной магистрали по показаниям расходомеров, установленных на выводах котельной, рекомендуется секционируемая схема эксплуатации тепловых сетей.

Непосредственно место повреждения выявляется шурфовкой.

В целом эффективность способов нахождения повреждений, применяемых в отечественной практике эксплуатации городских тепловых сетей, довольно низкая. Практически аварийный участок чаще всего устанавливается по появлению воды в камерах, выходу сетевой воды на поверхность земли или по выходу паров из теплофикационных камер.

В настоящее время разработан ряд более совершенных методов обнаружения аварий в тепловых сетях (метод автоматической сигнализации, гидролокации, контролируемых давлений; методы, основанные на применении в условиях тепловых сетей современных АСУ). Но из-за недостаточного финансирования они не стали массовым технологическим базисом для создания постоянно функционирующих систем дистанционного выявления и локализации участков и мест утечек сетевой воды в современных действующих системах теплоснабжения.

В результате аварий на тепловых сетях и источниках возможны наиболее массовые и серьезные по своему характеру нарушения теплового режима, сопровождаемые значительными материальными и моральными издержками. Разработку схемных решений систем отопления, более устойчивых к экстремальным ситуациям, следует вести с учетом возможных нарушений гидравлических и тепловых режимов в системах теплоснабжения.

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии.

Переключения потребителей тепловой энергии с одного источника тепловой энергии на другой не рассматриваются, источники тепловой энергии между собой технологически не связаны, закольцовка тепловых сетей отсутствует. Все источники тепловой энергии отпускают тепловую энергию только своим подключенным потребителям.